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Глава II. Водопроводно-канализационное хозяйство
Раздел 1. Анализ системы поддержания основных фондов предприятия: оценка соответствия нормативно-технической документации, наличие 
резерва, достаточность темпов капитального ремонта и реконструкции производственных мощностей.
В ходе работы были произведены анализ и оценка соответствия нормативно-технической документации, наличие резерва за последние несколько лет работы ООО «Ульяновскоблводоканал» г.Димитровграда.
Оценка наличия резерва (водоснабжение)
На территории города работают три независимые системы хозяйственно-питьевого водоснабжения, эксплуатируемых ООО «Ульяновскоблводоканал» г. Димитровград»: водозабор «Горка», снабжающий Центральный и Первомайский районы; водозабор п. Дачный, снабжающий поселок; и водозабор «Горка-2» или «Запад», снабжающий Западный район и частично Центральный. (см.Рисунок 1).
Рисунок 1
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Основная часть города снабжается водой из двух водозаборов: «Горка» (Центральный и Первомайский районы), «Горка-2» (Западный район). Также на территории города работают четырнадцать самостоятельно действующих (или потенциально действующих) водозаборов, добытый ресурс из которых используются только на технические нужды предприятий-владельцев водозаборов. Из них девять подземных водозаборов и пять поверхностных водозаборов.
Принадлежность существующих источников хозяйственно-питьевого водопровода приведена в таблице 1.
Таблица 1
	№
п/п
	Принадлежность
водозабора
	Наименование 
водозабора

	1.
	ООО "Ульяновскоблводоканал"
	водозабор «Горка»

	
	
	водозабор «Горка-2» (или «Запад»)

	
	
	водозабор пос.Дачный


Водоподготовка не предусмотрена. Вода со скважин не подвергается очистке и хлорированию. На водозаборах «Горка», «Горка-2» и водозабор п.Дачный для обеспечения гарантированного качества, вода перед выходом в город подвергается обеззараживанию ультрафиолетовым излучением. 
Резерв производственных мощностей, проектные и фактические мощности водозаборных сооружений указаны в таблице 2.
Таблица 2
	№

п/п
	Наименование
	Ед. измерения
	Проектная

производит., м3/сут
	Фактическая 

производит., м3/сут 
	Резерв производственных мощностей

	
	
	
	
	
	м3/сут
	%

	1
	Водозабор «Горка», «Горка-2»
	м3/сут
	50000
	35500
	14500
	29

	2
	Водозабор 
п. Дачный
	м3/сут
	400
	358
	42
	10,5

	
	ВСЕГО:
	
	50400
	35858
	14542
	28,8


Выводы:

Анализ ситуации на головных сооружениях водоснабжения показывает 29% резерва производственных мощностей на водозаборах г.Димитровград:

- основным источником водоснабжения г. Димитровград, обеспечивающий водой Центральный и Первомайский районы, является комплекс сооружений подземного водозабора «Горка» и частично «Горка-2»;

- основным источником водоснабжения г. Димитровград, обеспечивающий водой Западный районы, является комплекс сооружений подземного водозабора «Горки-2» или «Запад»;

- подземный водозабор п. Дачный обеспечивает водоснабжение поселка Дачный;
- всем головным сооружениям водоснабжения города требуется модернизация.
Оценка наличия резерва (канализация)
Отвод сточных вод города Димитровграда осуществляется посредством городской централизованной хозяйственно-бытовой системой водоотведения. Система водоотведения города раздельная, с очисткой сточных вод на городских очистных сооружениях (ГОСК).

Городские очистные сооружения расположены на юго-западе, в промышленной зоне, недалеко от берега реки Большой Черемшан (см. рисунок 5), и предназначены для механической и биологической очистки бытовых и производственных сточных вод. 

Рисунок 2
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Сброс очищенных сточных вод осуществляется в Черемшанский залив Куйбышевского водохранилища с правого берега в 48 км от устья Черемшана через два сосредоточенных выпуска: Выпуск № 1 представляет собой трубу диаметром 500 мм, через которую происходит свободное истечение струи вниз ко дну реки. Расстояние от оголовка выпуска до меженного уреза водного объекта составляет -1 м. Выпуск № 2 (береговой) представляет собой трубу диаметром 900 мм. Истечение струи производится с высоты 3 м по направлению течения реки. Средняя скорость истечения сточных вод из выпускного отверстия 0,98 м/с.

Ряд предприятий города имеют собственные выпуски сточных вод в природные водоемы: АО «Димитровградхиммаш» – 2 выпуска в Мелекесску; АО «ГНЦ НИИАР» – 3 выпуска в Черемшан, 1 выпуск в Ерыклу и др.
Городские очистные сооружения канализации (ГОСК) г. Димитровграда  в настоящее время представляют собой комплекс очистки сточных вод с использованием в качестве основного биологического метода очистки сточных вод. 
Фактические данные об объемах притока стоков  на ГОСК приведены в таблице 3.
Таблица 3
	Объем притока стоков на ГОСК, тыс. м.куб. /год

	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	19,009
	18,614
	18,932
	18,818
	18,607
	17,692
	17,937
	17,795
	16,417
	16,938


  В рамках разработки проектно-сметной документации на реконструкцию/строительство ГОСК были выполнены расчеты количественных характеристик сточных вод, поступающих на ГОСК. По результаты математической обработки данных согласно требованиям и рекомендациям СП 32.13330.2018, изм.1,2. в основных проектных решениях(ОПР) указано, что среднесуточный расход  (м3/сут) соответствует следующим значениям: среднее фактическое значение – 49 791, проектное значение – 68 493,12 (таблица 4).
Таблица 4
	№

п/п
	Наименование
	Ед. 

измерения
	Количественные характеристики сточных вод, 

поступающих на 
ГОС Димитровград

	
	
	
	Фактическое значение
	Проектное значение

	1
	ГОСК

г. Димитровград (среднесуточный расход)
	м3/сут
	49791
	68 493,12


Выводы:

Анализ ситуации с пропуском бытового стока через  очистные сооружения канализации показывает:

- сохранение общего прогнозного расхода бытового стока, проходящего через очистные сооружения ГОСК г. Димитровград в период с 2021 по 2046 годы;.

 - реконструкцию ГОСК необходимо выполнять на среднесуточный расход 68493,12 м3/сут.
Оценка соответствия нормативно-технической документации 
(водоснабжение)
Состояние сетей водоснабжения оценивалось по результатам технического обследования объектов ООО "Ульяновскоблводоканал", выполненного в 2024-2025 гг.

Согласно АКТам ТО на основании принятых положений, средний физический износ сетей водоснабжения на 2025 год составил 87,85%, в т.ч. по материалу:

- стальной трубопровод – 95,1%;

- чугунный трубопровод – 90,6%;

- полиэтиленовый трубопровод (ПНД, ПВХ и др.) – 12,1%;
по районам города:

· Первомайский и Центральный районы – 85,4%;

· Западный район – 90,4%.

В результате анализа установлено соответствие представленной технической документации, рассматриваемых сетей и сооружений нормативным документам.
Согласно выводам, приведенным в АКТах ТО по сетям водоснабжения, доля  ветхих сетей составляет 60,4 % от общего количества сетей водоснабжения
При сравнительно высоком износе, годовой показатель надежности и бесперебойности на сетях водоснабжения в 2024г составил:

- 1,062 шт./км по Центральному и Первомайскому районам;

- 0,46 шт./км по Западному району.
Сравнительно высокий износ существующих головных сооружений водоснабжения говорит о неполном соблюдение требований МДК 3-02.2001 и Положения о планово-предупредительных ремонтах на предприятиях водопроводно-канализационного хозяйства.
Вывод:

Для целей приведения сетей и сооружений водоснабжения в технически исправное состояние, соответствующее нормативно-технической документации, необходимо выполнение перечня мероприятий, приведенного в Главе III. 

Оценка соответствия нормативно-технической документации 
(канализация)

Состояние сетей водоотведения оценивалось по результатам технического обследования объектов ООО "Ульяновскоблводоканал", выполненного ООО «Ульяновскоблводоканал" в 2024-2025 гг.
Согласно АКТам ТО на основании принятых положений, средний физический износ сетей канализации на 2025 год составил 73,7%, в т.ч. по материалу:
- стальной трубопровод – 73%;

- чугунный трубопровод – 85%;

- асбестоцементный трубопровод – 89%;

- керамический трубопровод – 50%;

- железобетонный трубопровод – 70%.

- полиэтиленовый трубопровод (ПНД, ПВХ и др.) – 4 %.

по районам города:

· Первомайский и Центральный районы – 60,5%;

· Западный район – 85,9%.

В результате анализа установлено соответствие представленной технической документации, рассматриваемых сетей и сооружений нормативным документам.

Согласно выводам, приведенным в АКТах ТО по сетям канализации, доля  ветхих сетей составляет 50,49% от общего количества сетей хозяйственно-бытовой канализации.
При сравнительно высоком износе годовой показатель аварийности на сетях хоз.-бытовой канализации за 2024г составил:

- 11,55,0 [засоры + аварии]/км по Центральному и Первомайскому районам;

- 4,042 [засоры + аварии]/км по Западному району.
Вывод: для целей приведения сетей и сооружений канализации в технически исправное состояние, соответствующее нормативно-технической документации, необходимо выполнение перечня мероприятий, приведенного в Главе IV.
Анализ достаточности темпов капитального ремонта и реконструкции производственных мощностей
Анализ проведен согласно информации  о реализации  производственной программы текущего, капитального ремонтов и аварийно-восстановительных работ ООО «Ульяновскоблводоканал» за период 2020-2024гг. в сферах водоснабжения и канализации, Таблица 5.
Таблица 5
	№
п/п
	Наименование мероприятий 
производственной программы 
(текущий и капитальный ремонты)
в сфере водоснабжения
	План, 
тыс.руб.
(без НДС)
	Факт, 
тыс.руб.
(без НДС)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	2021 год

	1
	Водоснабжение Центр 
	3898,98
	4 946,97

	2
	Водоснабжение Запад
	1398,3
	1 744,06

	 3
	Очистка
	5389,50
	2 810,61

	4
	Водоотведение Центр
	906,74
	3 646,4

	5
	Водоотведение Запад
	281,86
	1 201,59

	 
	ИТОГО 2021 год
	11 875.38
	14 349,632

	2022 год

	1
	Водоснабжение Центр 
	4007,62
	4176,9

	2
	Водоснабжение Запад
	1459,83
	1242,4

	 3
	Очистка
	5389,50
	4295,68

	4
	Водоотведение Центр
	910,75
	1510,70

	5
	Водоотведение Запад
	286,09
	655,7

	 
	ИТОГО 2022 год
	12 053.79
	11 881,38

	2023 год

	1
	Водоснабжение Центр 
	4 318,9
	5 357

	2
	Водоснабжение Запад
	1 070,0
	2 214,1

	 3
	Очистка
	6 206,0
	3 312,9

	4
	Водоотведение Центр
	984,3
	2 946,2

	5
	Водоотведение Запад
	0
	542,9

	 
	ИТОГО 2023 год
	12 579,3
	14 373,1

	2024 год

	1
	Водоснабжение Центр 
	4 484,23
	5 742,176

	2
	Водоснабжение Запад
	1 500,13
	404,269

	 3
	Очистка
	5 983,4
	6 202,504

	4
	Водоотведение Центр
	982,49
	1 690,186

	5
	Водоотведение Запад
	0
	580,896

	 
	ИТОГО 2024 год
	12 950,3
	14 620,0


Раздел 2. Анализ надежности работы сооружений, сетей и оборудования, анализ динамики отказов и  аварийности сооружений, сетей и оборудования за последние несколько лет
Произведён анализ динамики отказов и аварийности сетей и оборудования за последние несколько лет. (Таблицы 6,7).
Таблица 6
	Наименование
	Центральный и Первомайский районы
	Западный район
	Итого по всему городу

	2022
	Авария, шт.
	0
	0
	0

	
	Отключения, шт.
	86
	21
	107

	
	Отказы, шт.
	129
	11
	140

	
	Итого, шт.
	215
	32
	247

	2023
	Авария, шт.
	0
	0
	0

	
	Отключения, шт.
	79
	17
	96

	
	Отказы, шт.
	248
	27
	275

	
	Итого, шт.
	327
	44
	371

	2024
	Авария, шт.
	0
	0
	0

	
	Отключения, шт.
	39
	11
	50

	
	Отказы, шт.
	204
	27
	231

	
	Итого, шт.
	243
	38
	281


Средний показатель аварийности по водоснабжению за 3 года – 1,29 
Таблица 7
	Наименование территории
	Центральный и Первомайский район
	Западный район
	Итого по всему городу

	2022
	Авария, шт.
	0
	0
	0

	
	Отказ, шт.
	9
	1
	10

	
	Засор, шт.
	1289
	398
	1687

	
	Итого, шт.
	1298
	399
	1697

	2023
	Авария, шт.
	0
	0
	0

	
	Отказ, шт.
	2
	0
	2

	
	Засор, шт.
	955
	374
	1329

	
	Итого, шт.
	957
	374
	1331

	2024
	Авария, шт.
	0
	1
	1

	
	Отказ, шт.
	3
	0
	3

	
	Засор, шт.
	1227
	412
	1639

	
	Итого, шт.
	1230
	413
	1643


Средний показатель аварийности по водоотведению за 3 года – 14,62
На основании приведенных выше данных выполняется прогнозирование уровня аварийности на коммуникациях водоснабжения и канализации на 2020-2036годы (см. Рисунок 6 и Рисунок 7), в зависимости от динамики изменения степени износа существующих сетей, в т.ч. подлежащих реконструкции.  
Главой III представлен перечень мероприятий, включающий в т.ч. мероприятия, реализация которых позволит сократить количество перерывов в подаче питьевой воды.
Главой IV представлен перечень мероприятий, включающий в т.ч. мероприятия, реализация которых позволит сократить количество аварий и засоров на канализационных сетях. 
Основными причинами засоров на сети канализации являются: несоблюдение уклонов трубопроводов при строительстве сетей,  нарушение целостности трубопроводов (переломы), попадание мусора через открытые люки колодцев, несоблюдения правил пользования внутридомовыми сетями канализации.

Уровень аварийности на сетях водоснабжения снизится при минимально необходимом объёме замены ветхих сетей. В соответствии с выводами Акта обследования 2024-2025 замена сетей необходима не менее 2% ежегодно, а именно в Первомайском и Центральном районах 5 км, в Западном районе 1,3 км.

Уровень аварийности на сетях водоотведения снизится при минимально необходимом объёме замены ветхих сетей. В соответствии с выводами Акта обследования 2024-2025 необходима замена сетей 2% ежегодно, а именно в Первомайском и Центральном районе 2,7 км, в Западном районе 2 км.
Количество повреждений на сетях водопровода, засоров на сетях канализации обусловлено физическим износом материала трубопроводов и  запорной арматуры.
Раздел 3. Информация об уровне оприборивания объектов потребителей

Коммерческий учет в системе водоснабжения по всем группам потребителей города Димитровграда осуществляется двумя способами - по приборам учета воды и по нормативам.
Первый способ — по показаниям приборов учёта воды, которые надлежащим образом установлены и приняты в эксплуатацию. Обязанность по установке приборов учёта воды возложена на абонента.

В отдельных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ, обязанность предпринять действия по оснащению объектов приборами учёта воды (в частности, многоквартирных домов) также возлагается на ресурсоснабжающие организации.

Абоненты в установленные договорами сроки снимают показания приборов учёта, определяют количество потреблённой воды за период и передают сведения в ресурсоснабжающие организации, где на основе данной информации формируют платёжные документы для оплаты полученной воды.

Абоненты осуществляют эксплуатацию приборов учета, их ремонт, замену и организуют производство периодической поверки.

Второй способ — расчётным методом при отсутствии приборов учёта воды, их неисправности или несвоевременной передаче показаний приборов учёта. Если абонент не исполнил свои обязанности по установке приборов учёта и их эксплуатации, а также несвоевременно предоставляет в ресурсоснабжающие организации сведения о показаниях приборов учёта и количестве потреблённой воды, то количество потреблённой абонентом воды определяется расчётным путём — в течение определённого периода — по среднемесячному потреблению воды или гарантированному объёму подачи воды, в дальнейшем— по пропускной способности устройств и сооружений, используемых для присоединения к централизованным системам водоснабжения.

Приборы учета также устанавливаются на водозаборном узле, на станции очистки воды (станциях УФО), на повысительных насосных станциях, у потребителей (общедомовые и индивидуальные), а также на границах раздела зон действия эксплуатирующих организаций. Информация об уровне оприборивания собственных объектов ООО «Ульяновскоблводоканал» приведена в Главе III.
По данным ООО «Ульяновскоблводоканал» обеспеченность приборами коммерческого учета на границах балансовой принадлежности следующая: доля объема отпуска холодной воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета, составляет 94,42% от общего потребления ресурса. 
Вывод: 
- приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета, являются многоквартирные и индивидуальные жилые дома. До 2030 г. необходимо дооснастить МКД общедомовыми приборами учета на 100% за счет реализации мероприятий по обеспечению технической готовности внутридомовых сетей;

- необходимо оснастить жилой фонд индивидуальными (поквартирными) приборами учета на 100%;

- необходимо оснастить индивидуальными приборами учета прочих групп потребителей на100%;

- необходимо усилить контроль за своевременной поверкой коммерческих приборов учета.
Раздел 4. Анализ соответствия зон санитарной охраны водозаборных 
сооружений и санитарно-защитных зон сооружений

1. В 2023г. разработан проект зон санитарной охраны водозабора п.Дачный. Установлены границы первого пояса зоны санитарной охраны водозабора подземных вод п. Дачный г. Димитровград Ульяновской области. Приказом № 12 от 11.04.2025 Министерства природных ресурсов и экологии Ульяновской области установлены зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения действующего водозабора подземных вод п.Дачный г.Димитровграда Ульяновской обл. поставлены на кадастровый учёт первые зоны санитарной охраны.

2. В 2020г. разработан проект зон санитарной охраны подрядной организацией ООО «ВКО Строй». Установлены три пояса ЗСО.
Приказом № 36 от 29.10.2021 Министерства природы и циклической экономики Ульяновской области установлены зоны санитарной охраны водного объекта Водозабора Горка г.Димитровграда Ульяновской обл. поставлены на кадастровый учёт первые зоны санитарной охраны скважин.

          3.Согласно решению Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области от 20.12.2024г. №26 для городских очистных сооружений установлена санитарно-защитная зона следующих размеров: на расстоянии 190м от границы земельного участка с кадастровым номером 73: 23:013701:12 в северо-западном направлении и 500метров в северном, северно-восточном, восточном, юго-восточном, южном, юго-западном, и западном направлениях. Установлены ограничения использования земельных участков, расположенных в границах санитарно- 

защитной зоны. 

Вывод: 
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" необходимо разработать проекты размера санитарно-защитной зоны . для объектов III класса опасности : площадка Водозабора «Горка», КНС.
Раздел 5. Анализ степени автоматизации технологического процесса и 
процесса управления производством (анализ работы диспетчерской 
службы, наличие и полнота диктующих точек на сети, полнота ГИС и 
гидравлической модели)
Современная система автоматизация позволяет улучшить  работу сооружений и настроить эффективную работу технологического процесса. С помощью правильно подобранных средств автоматизации и приборов можно повысить все показатели работы сооружений (производительность, качество, бесперебойность работы, экономичность). Экономическая эффективность автоматизации достигается, в частности, за счет сокращения персонала. Значительная часть операций выполняется вручную персоналом, обслуживающим сооружения, при внедрении автоматизации может выполнятся без участия человека. Однако эксплуатационные расходы снижаются не только за счет уменьшения фонда заработной платы при сокращении штатов, но и за счет повышения КПД установок, экономии материалов и энергетических ресурсов.

Средствами диспетчеризации осуществляется централизованный контроль и управление территориально разобщенными объектами водоснабжения и водоотведения, связанными общем технологическим процессом. Диспетчеризация автоматизированных объектов осуществляется средствами телемеханики и телесигнализации. Системы телесигнализации передают на диспетчерский пункт сигналы о положении и состоянии оборудования и систем. Системы телеизмерения передают на диспетчерский пункт информацию об измеряемых параметрах. Системы телеуправления передают с диспетчерского пункта команды управления. Для сбора информации организуют структуру из серверного оборудования и хранилищ данных. Передача информации осуществляется по каналам связи.

Верхней иерархической ступенью оперативного управления является центральный диспетчерский пункт, который предназначен для контроля и оперативного управления ходом технологического процесса всей системы водоснабжения и водоотведения.

В г. Димитровграде начата работа по автоматизации водоснабжения и водоотведения. Автоматизированы все КНС Первомайского и Центрального районов и все водозаборные сооружения (скважины, РЧВ, водонапорная башня).
В г. Димитровграде была разработана схема сетей водоснабжения и канализации в программном модуле ГИС ИнГЕО. Гидравлическая модель города данной программой не предусмотрена.

При модернизации технологического процесса и оборудовании технологическими датчиками сооружения водоснабжения и водоотведения (транспортировки и очистки сточных вод), необходимо будет в дальнейшем создавать единый диспетчерский центр, который будет связывать и контролировать весь технологический процесс предприятия и выявлять эффективные режимы управления. Данная система должна быть  способна моделировать эксплуатационные характеристики сети, оценивать достоверность проводимых расчетов, выгружать различного рода отчеты по показанием расходомеров. Система поддерживает в актуальном режиме информацию о состоянии запорной арматуры за счет тщательной системной работы по занесению информации. Мероприятия выполняются в рамках инвестиционной программы ресурсоснабжающей организации.

Вывод: Решение о применении автоматизированных систем управления влечет большие капитальные затраты, но существующие проблемы наиболее оптимально решать посредством автоматизации. Контроль и автоматизация снижают потребление электрической энергии и облегчают процесс управления предприятием.

Ожидание от внедрения системы автоматизации: 

- повышение эффективности работы подразделений, участвующих в обслуживании сетей водоснабжения и водоотведения, за счет сокращения временных и материальных затрат на 5 %;

- сокращение количества аварийных ситуаций на 5 %;

- повышение энергоэффективности и эффективности управления предприятием.
Мероприятия по внедрению системы автоматизации:

- необходимо провести мероприятия по модернизации действующего комплекса для  реализации полноценного доступа к данным по объектам в режиме реального времени,  позволяющий оперативно оценивать текущую обстановку; выборки, отчеты и графики, сформированные по архивным данным, позволяют анализировать работу предприятия, проводить разбор нештатных ситуаций;

- необходимо реализовать удаленный мониторинг за работой насосных станций перекачки сточных вод и повысительных насосных станций подкачек воды . Эксплуатация станций с современным насосным оборудованием и внедренной автоматизированной системы управления обеспечивает круглосуточную работу практически без участия дежурных операторов;

- необходимо реализовать удаленный мониторинг за работой всех насосной станции водозабора и очистных сооружений. Подключение к системе SCADA обеспечивает работу в реальном времени систем сбора, обработки, отображения и архивирования информации. Выполнение данных мероприятий позволит выбрать наиболее энергоэффективные режимы работы оборудования и позволит сэкономить электроэнергию.
В настоящее время к системе SCADA подключены все скважины Водозабора Горка, Водозабора п. Дачный и КНС Центрального и Первомайского районов.
Раздел 6. Анализ качества и полноты системы технологического и 
коммерческого учета. Анализ водного баланса, в т.ч. динамика потерь воды на всех этапах производства и транспортировки, динамики реализации по группам потребителей

Информация об уровне оприборивания собственных объектов ООО «Ульяновскоблводоканал» приведена в Главе III.
Проведён анализ водного баланса, в т.ч. динамики потерь воды на всех этапах производства и транспортировки, динамики реализации по группам потребителей.

В настоящем отчете содержится технологический водный баланс предприятия  ООО «Ульяновскоблводоканал» для водоснабжения и канализации (см. Раздел 8 данной главы) и других ресурсоснабжающих организаций.
Вывод: в водном балансе представлены динамика потерь воды на этапах производства и транспортировки, динамика реализации по группам потребителей (по базовому сценарию прогнозной численности населения).

Раздел 7. Анализ энергопотребления технологических процессов 
(пообъектно)

В ходе анализа энергопотребления технологических процессов выявлено, что снижения затрат на электроэнергию можно достичь заменой устаревшего насосного оборудования на всех КНС ООО «Ульяновскоблводоканал».  Это позволит снизить удельную норму потребления электроэнергии в транспортировке сточных вод с 0.26 кВт/м.куб до 0.24 кВт/м.куб. 
В период 2018-2023г выполнена замена насосного оборудования в рамках мероприятия Концессионного соглашения №39-Д «Модернизации и автоматизации КНС». Насосы необходимо менять при достижении указанной в паспорте насоса наработке часов.
Пообъектное потребление электроэнергии и исходные показатели энергоэффективности за 2021-2024 г. приведены в Таблице 14. Расчёт составлен на основании следующих данных:

- Фактического энергопотребления электроэнергии за 2021-2024 г. объектами ООО "Ульяновский областной водоканал" г. Димитровград по заключённым договорам с ресурсоснабжающими организациями;

- Перечня установленного основного технологического оборудования;

- Актов технического обследование в отношении систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых ООО "Ульяновский областной водоканал", составленных ООО «Ульяновскоблводоканал" в 2024-2025 гг.;
- Баланса питьевой воды за 2020-2024 г.;

- Баланса сточной воды за 2020-2024 г.;

Для анализа экономичности насосных установок, необходимо учитывать состояние и наличие резервуаров соответствующего объема, правильно расположенных с учетом местности, данный фактор обеспечивает более равномерный и экономичный режим работы насосных установок.

При определении норм расходования энергии на перекачку следует обязательно учитывать рельеф местности. Всегда удельный расход электроэнергии (кВт*ч/м3) насосной установки, подающей воду на высокие отметки, при прочих равных условиях, будет выше, чем установки, подающей воду на низкие геодезические отметки.

Значительно влияет на энергопотребление насосных установок состояние трубопроводов. В настоящее время примерно 50% всей воды подается с коррозионными отложениями, которое уменьшает живое сечение труб (до 20%) и увеличивает гидравлическое сопротивление труб (в 2-3 раза).
Ниже приведен расчет показателей энергоэффективности по объектам  водоснабжения и канализации соответственно, см. таблицы 8 и 9.

	N п/п
	Наименование
	Отчётный год  (2021г.)
	Отчётный год  (2022г.)
	Отчётный год  (2023г.)
	Отчётный год  (2024г.)

	
	
	Расход воды  м3/год
	Расход электроэнергии  кВт*ч
	Удельный расход электроэнергии
	Расход воды м3/год
	Расход электроэнергии кВт*ч
	Удельный расход электроэнергии
	Расход воды м3/год
	Расход 

электроэнергии кВт*ч
	Удельный расход электроэнергии
	Расход воды м3/год
	Расход электроэнергии кВт*ч
	Удельный расход электроэнергии

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Подъем воды Центральный и Первомайский районы

	1
	Горка 28
	203 303,79
	68 485,50
	0,337
	210632,04
	70 983
	0,337
	254448,07
	85 749
	0,337
	193649,85
	65 260
	0,337

	2
	Горка 15, 26
	
	
	
	
	--
	
	
	-
	
	
	-
	

	3
	Горка 1, 2, 3
	759 422,70
	273 105,76
	0,360
	371886,11
	133 879
	0,360
	834977,78
	300 592
	0,360
	807872,22
	290 834
	0,360

	4
	Горка 14, 30
	417 381,13
	209 258,14
	0,501
	312123,75
	156 374
	0,501
	364073,85
	182 401
	0,501
	328171,65
	164 414
	0,501

	5
	Горка 10, 12, 40
	1 077 524,03
	661 347,08
	0,614
	812061,89
	498 606
	0,614
	687610,74
	422 193
	0,614
	594249,19
	364 869
	0,614

	6
	Горка 8, 16
	287 916,13
	64 985,64
	0,226
	
	-
	0,226
	
	-
	0,226
	
	-
	0,226

	7
	Горка 22, 25
	756 082,65
	124 487,93
	0,165
	1693321,21
	279 398
	0,165
	1129448,49
	186 359
	0,165
	1487260,61
	245 398
	0,165

	8
	Горка 32, 33, 37
	778 947,63
	296 213,50
	0,380
	365034,21
	138 713
	0,380
	422918,42
	160 709
	0,380
	726013,16
	275 885
	0,380

	9
	Горка 35
	587 480,83
	253 646,00
	0,432
	511488,42
	220 963
	0,432
	517564,81
	223 588
	0,432
	491039,35
	212 129
	0,432

	10
	Горка 39, 42
	1 007 162,79
	509 761,18
	0,506
	738800,39
	373 833
	0,506
	479249,40
	242 500,2
	0,506
	369086,96
	186 758
	0,506

	11
	Горка 4, 6
	938 173,61
	584 587,69
	0,623
	1050099,52
	654 212
	0,623
	760279,29
	473 654
	0,623
	803293,74
	500 452
	0,623

	12
	Горка пос. Дачный 1, 2, УФО
	157 498,91
	67 421,70
	0,428
	147932,24
	63 315
	0,428
	351221,96
	150 323
	0,428
	129927,57
	55 609
	0,428

	13
	Горка  27, 29,
	389 599,67
	397 706,32
	1,021
	242619
	247 714
	1,021
	209266,40
	213 661
	1,021
	142659,16
	145 655
	1,021

	14
	Горка 19
	589 768,86
	380 868,32
	0,646
	4983343653
	321924
	0,646
	225051,85
	145 383,50
	0,646
	330826,63
	213 714
	0,646

	15
	Горка 18
	315 461,25
	319 004,44
	1,011
	134167,16
	135 643
	1,011
	142832,84
	144 404
	1,011
	42878,34
	43 350
	1,011

	16
	Горка 23, 24
	284 338,54
	114 401,89
	0,402
	530293
	213 178
	0,402
	227543,93
	91 472,66
	0,402
	193547,26
	77 806
	0,402

	17
	Горка  7
	525 428,98
	442 308,35
	0,842
	139365,79
	117 346
	0,842
	13147,36
	110 645
	0,842
	159927,55
	134 659
	0,842

	1
	Горка Водозабор "Горка" 

(КУ, УФО, 

Лаборатория)
	1 929 803,51
	347 364,63
	0,180
	168455,55
	192 322
	0,180
	1154666,67
	207 840
	0,180
	1131000
	203 580
	0,180

	2
	ПВС-5
	43 939,81
	12 698,61
	0,289
	30325,25
	8 764
	0,289
	51740,48
	14 953
	0,289
	71681,66
	20 716
	0,289

	3
	ПВС-6
	-
	
	
	
	-
	
	
	-
	
	-
	-
	

	ИТОГО ПИТЬЕВАЯ ВОДА ЦЕНТР:
	9 075 491,50   
	5 127 652,70   
	0,565   
	4441082   
	3 827167
	0,54
	   4371469
	3 356 427,36
	0,54
	 7675374
	4074899
	0,53  

	Подъем воды ЗАПАД

	1
	Горка 2  

49, 50, 52
	357 083,80
	140 669,79
	0,394
	1124340
	442 990
	0,394
	1138315
	448 496,3
	0,394
	1256779
	495 171
	0,394

	2
	Горка 2  

13, 21, 31
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 -
	 
	 
	 -
	 

	3
	Горка 2  

46, 48, Р-3
	1 242 020,64
	637 804,48
	0,514
	861848
	442 990
	0,514
	872560
	448 496,3
	0,514
	963367
	495 171
	0,514

	4
	Горка 2  

44, 45, Р-5
	92 571,23
	47 090,25
	0,509
	870314
	442 990
	0,509
	881132
	448 496,3
	0,509
	972831
	495 171
	0,509

	5
	Горка2  Р-5, 41а
	216 401,07
	67 330,06
	0,311
	796508
	247 714
	0,311
	687012
	213 661
	0,311
	468344
	145 655
	0,311

	6
	Горка2  47
	260 563,82
	64 479,45
	0,247
	651522
	160 926
	0,247
	588595
	145 383,30
	0,247
	865238
	213 714
	0,247

	7
	Горка2  Р-7
	158 805,02
	54 006,15
	0,340
	398950
	135 643
	0,340
	424717
	144 404
	0,340
	127500
	43 350
	0,340

	8
	Горка2  Р-4
	60 791,81
	19 367,77
	0,319
	334134
	106 589
	0,319
	143373
	45 736,33
	0,319
	123558
	38 903
	0,319

	9
	Горка2  

Р-2, 42а
	334 121,82
	74 881,00
	0,224
	1047732
	234 692
	0,224
	987906
	221 291,34
	0,224
	1202312
	269 318
	0,224

	10
	Горка2  

51, Р-1
	320 870,18
	163 983,27
	0,511
	292628
	149 533,2
	0,511
	316371
	161 666,8
	0,511
	548213
	280 137
	0,511

	ИТОГО ОТПУСК В СЕТЬ, ЗАПАД:                                             (приложение №2 к приказу № 162/пр)                                                                                                      "Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть":
	2 556 693,08   
	1 269 612,21   
	0,497   
	 6 377 976
	 2 214 534
	0,34
	   6 039 981
	2 277 631.67   
	0,377
	6 528 142   
	 2 476 590
	0,379

	Транспортировка воды ЗАПАД

	1
	НС Горка 2 ввод 2
	711 178,45
	424 986,59
	0,598
	83424
	49 888
	0,598
	73662
	44 050
	0,598
	83652
	50 024
	0,598

	2
	НС 208 ввод 1
	1 845 514,63
	1 225 382,35
	0,664
	1717822
	1 140 634
	0,664
	1560996
	1 036 502
	0,664
	1353381
	898 645
	0,664

	ИТОГО 

ТРАНСПОРТИРОВКА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ЗАПАД: (приложение №2 к приказу № 162/пр)                                                                                                      "Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды"
	2 556 693,08   
	1 650 368,95   
	0,646   
	1801246
	1 190 552  
	0,66 
	  1634658
	1 080 552
	1,51
	1 437 033   
	948 669   
	0,66

	ИТОГО 

ПИТЬЕВАЯ ВОДА ЗАПАД:
	2 556 693,08
	2 919 981,16
	1,142
	8 179 222
	3 405 086
	0,41
	7 674 639
	3 358 183.67
	0,43
	7 965 175
	3 425 259
	0,43



	N п/п
	Наименование
	Отчётный год  (2021г.)
	Отчётный год  (2022г.)
	Отчётный год  (2023г.)
	Отчётный год  (2024г.)

	
	
	Расход воды  м3/год
	Расход электроэнергии  кВт*ч
	Удельный расход электроэнергии
	Расход воды м3/год
	Расход электроэнергии кВт*ч
	Удельный расход электроэнергии
	Расход воды м3/год
	Расход электроэнергии кВт*ч
	Удельный расход электроэнергии
	Расход воды м3/год
	Расход электроэнергии кВт*ч
	Удельный расход электроэнергии

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Водоотведение Транспортировка стоков Центральный и Первомайский районы

	1
	КНС 2
	
	-
	
	
	13 439
	
	
	1 240
	
	
	11 940
	

	2
	КНС 3
	48 843,94
	6 105,49
	0,125
	24510
	3 215
	0,125
	27302
	5 268
	0,125
	33430
	4 764
	0,125

	3
	КНС 5 
	150 651,70
	44 060,46
	0,292
	
	27 480
	0,292
	
	27 423
	0,292
	1125,3
	32 516
	0,292

	5
	КНС 6
	133 489,09
	21 665,31
	0,162
	87250
	13 107
	0,162
	92530
	14 113
	0,162
	97501
	18 000
	0,162

	6
	КНС 7
	62 430,18
	11 126,61
	0,178
	71700
	3 606
	0,178
	120390
	13 827
	0,178
	113701
	15 415
	0,178

	7
	КНС 8
	189 663,07
	46 279,09
	0,244
	187600
	26 044
	0,244
	307070
	22 135
	0,244
	374352,12
	27 590
	0,244

	8
	КНС 9
	96 011,18
	19 536,52
	0,203
	59480
	18 772
	0,203
	61590
	25 683
	0,203
	35798
	25 116
	0,203

	9
	КНС 12 
	586 705,38
	114 769,22
	0,196
	515020
	90 276
	0,196
	505106
	89 587
	0,196
	497142
	120 934
	0,196

	11
	КНС 13 
	7 636 945,32
	798 766,51
	0,105
	3238350
	376 868
	0,105
	3029493
	347 927
	0,105
	3318478
	36 748
	0,105

	13
	КНС 16 
	4 192 445,42
	548 862,58
	0,131
	1920557
	431 026
	0,131
	1666558
	41 661
	0,131
	2069053
	400 440
	0,131

	ИТОГО ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ СТОКОВ ЦЕНТР:   (приложение №2 к прикзу № 162/пр)                                                                                                      "Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод"
	13 439 070,00
	1 611 171,79
	0,120
	3899805
	154135,5
	0,12
	1490476,5
	588 864
	0,12
	3676819,5
	693 463
	0,123

	Транспортировка стоков ЗАПАД

	15
	КНС 212
	76 039,55
	20 150,48
	0,265
	145372
	37 081
	0,286
	130102
	3 4484
	0,195
	129271
	25 276
	0,195

	16
	КНС 213 
	687 278,92
	127 146,60
	0,185
	-
	1 861
	0
	-
	1 261
	0
	
	2 661
	0

	18
	КНС 213а 
	1 674 955,07
	482 387,06
	0,288
	2096911
	306 194
	0,0462
	5411394
	280 007
	0,047
	6617061
	314 694
	0,047

	20
	Ленина
	12 772,06
	2 950,35
	0,231
	-
	6 288
	0,0462
	-
	4 061
	0,154
	68560
	10 570
	0,154

	ИТОГО ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ СТОКОВ ЗАПАД:   (приложение №2 к приказу № 162/пр)                                                                                                      "Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод"
	11 133 283,05
	632 634,49
	0,057
	598099
	351 424
	0,12
	4736601
	596072
	0,13
	4678919
	618201
	0,13

	Очистка стоков

	1
	Очистные 

сооружения
	19 939 613,05
	5 642 910,49
	0,283
	9099545
	4 456 493
	0,28
	3477778,5
	3 971 164
	0,28
	8582245,5
	4 386 912
	0,287

	ИТОГО ПО ОЧИСТКЕ СТОКОВ : (приложение №2 к прикзу № 162/пр)                                                                                                      "удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод"
	19 939 613,05
	5 642 910,49
	0,283
	9099545
	3596505,5
	0,28
	3477778,5
	3 971 164
	0,28
	8582245,5
	4 386 912
	0,287


Суммарное фактическое потребления электроэнергии по видам экономической деятельности, за пример возьмем 2024 год, полученные результаты объема электроэнергии (см. Таблица 10).

Таблица 10
	Объекты по видам деятельности (Вид экономической деятельности)
	Годовое потребление электроэнергии, кВт*ч

	Насосные станции  I подъема и станции очистки воды (Подъем воды)
	5 556 962,00

	Насосные станции  II и III  подъема и подкачивающие станции (Транспортировка воды)
	3 445 975,00

	Насосные станции сточных вод (Транспортировка стоков)
	1 046 664,00

	Очистка сточных вод 
	4 386912,00

	Итоговое потребление ЭЭ, кВт*ч
	14 436 513,00


Приведем график процентного соотношения потребления электроэнергии по видам деятельности, к общему потреблению электроэнергии (см.Рисунок 3)
Рисунок 3
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Из приведенного графика можно сделать вывод, что наиболее энергоемкими является деятельность по подъему воды и очистке сточных вод, от общего объема электроэнергии.

Вывод: 

- Необходимо провести модернизацию основного технологического, электротехнического оборудования с целью оптимизации и снижения удельного энергопотребления, что позволит достичь:

1. Уменьшения удельных норм потребления электроэнергии; 

2. Исключения морального устаревания и выход из строя изношенного оборудования;

3. Снижения эксплуатационных затрат.

4. Улучшения условий труда обслуживающего персонала.
- Необходимо провести модернизацию основного технологического, электротехнического оборудования с целью оптимизации и снижения удельного энергопотребления, что позволит достичь:

1.Уменьшения удельных норм потребления электроэнергии; 

2. Исключения морального устаревания и выход из строя изношенного оборудования;

3. Снижения эксплуатационных затрат.
4. Улучшения условий труда обслуживающего персонала.

- Необходимо провести модернизацию основного технологического, электротехнического оборудования и автоматизацию насосных станций транспортировки сточных вод центрального района с целью оптимизации и снижения удельного энергопотребления, что позволит достичь:

1. Уменьшения удельных норм потребления электроэнергии; 

2. Исключения морального устаревания и выход из строя изношенного оборудования;

3. Снижения эксплуатационных затрат.

4. Улучшения условий труда обслуживающего персонала.
- Необходимо провести модернизацию основного технологического, электротехнического оборудования и автоматизацию насосных станций транспортировки сточных вод западного района с целью оптимизации и снижения удельного энергопотребления, что позволит достичь:

1. Уменьшения удельных норм потребления электроэнергии; 

2. Исключения морального устаревания и выход из строя изношенного оборудования;

3. Снижения эксплуатационных затрат.

4. Улучшения условий труда обслуживающего персонала.
Раздел 8. Балансы систем водоснабжения и водоотведения 

При составлении прогнозного баланса водохозяйственной деятельности ООО «Ульяновскоблводоканал»  использовался вариант прогнозного полезного отпуска водоснабжения и водоотведения (базовый сценарий, Таблицы 11.1-11.4).
Таблица 11.1

	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Полезный отпуск водоснабжения, тыс.куб.м / год (Центральный и Первомайский р-ны)
	5869
	5669
	5292
	5581
	5581
	5581
	5581

	жилищные организации
	3328
	3343
	3142
	3283
	3283
	3283
	3283

	бюджетные учреждения
	157
	144
	148
	138
	138
	138
	138

	прочие потребители
	2384
	2181
	2002
	2160
	2160
	2160
	2160


Таблица 11.2

	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Полезный отпуск водоснабжения, тыс.куб.м / год (Западный р-н)
	2187
	2182
	2133
	2173
	2173
	2173
	2173

	жилищные организации
	1751
	1768
	1724
	1750
	1750
	1750
	1750

	бюджетные учреждения
	148
	154
	140
	144
	144
	144
	144

	прочие потребители
	288
	259
	268
	279
	279
	279
	279


Таблица 11.3
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Полезный отпуск канализация, тыс.куб.м / год (Центральный и Первомайский р-ны)
	6041
	5435
	5510
	5568
	5568
	5568
	5568

	жилищные организации
	3218
	3250
	3266
	3249
	3249
	3249
	3249

	бюджетные учреждения
	491
	245
	236
	332
	332
	332
	332

	прочие потребители
	2332
	1941
	2007
	1987
	1987
	1987
	1987


Таблица 11.4

	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Полезный отпуск канализация, тыс.куб.м / год (Западный р-н)
	3005
	3274
	3175
	3036
	3036
	3036
	3036

	жилищные организации
	2293
	2304
	2282
	2300
	2300
	2300
	2300

	бюджетные учреждения
	206
	210
	195
	196
	196
	196
	196

	прочие потребители
	506
	760
	697
	539
	539
	539
	539


8.1. Баланс системы водоснабжения

Сводный баланс использования питьевой воды ООО «Ульяновскоблводоканал» потребителями в г. Димитровграде составлен на основании:

-
производственного баланса Центрального и Западного района г.Димитровграда

-
сведений по повреждениям на водопроводных сетях (прогнозному уровню аварийности);

-
расчета неучтенных потерь воды, выполненного согласно «Инструкции по формированию расчетов по расходу и потерям питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке». 

Сводный прогнозный баланс системы водоснабжения ООО «Ульяновскоблводоканал» (Таблица 12.1 по базовому сценарию Центральный и Первомайский р-ны; Таблица 12.2 по базовому сценарию Западный р-н).
Таблица 12.1
	№

п/п
	Наименование
	2023
	2024
	2025

	
	
	Расход 
тыс.м3/ год
	% (от раздела I)
	Снижение потерь/увеличение реализ за счет мероприятий по реконструкции и изм. колич. населения
	Расход 
тыс.м3/ год
	% (от раздела I)
	Снижение потерь/увеличение реализ за счет мероприятий по реконструкции и изм. колич. населения
	Расход 
тыс.м3/ год
	% (от раздела I)
	Снижение потерь/увеличение реализ за счет мероприятий по реконструкции и изм. колич. населения

	1
	2
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Баланс по подаче и реализации
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Поднято (ВСЕГО), в том числе:
	9 131,00
	100,00
	 
	9 131,00
	100,00
	 
	9 131,00
	100,00
	 

	
	         - из подземных источников (в/з "Горка"+п.Дачный) 
	9 131,00
	100,00
	 
	9 131,00
	100,00
	 
	9 131,00
	100,00
	 

	
	         - из подземных источников 
	0,000
	0,00
	 
	0,000
	0,00
	 
	0,000
	0,00
	 

	II
	Пропущено через ВОС (ВСЕГО), в том числе:
	0,000
	0,00
	 
	0,000
	0,00
	 
	0,000
	0,00
	 

	
	                              - питьевой воды
	0,000
	0,00
	 
	0,000
	0,00
	 
	0,000
	0,00
	 

	
	                              - оборотной воды
	0,000
	0,00
	 
	0,000
	0,00
	 
	0,000
	0,00
	 

	III
	Отпуск в сеть воды:
	9 104,00
	99,70
	 
	9 104,00
	99,70
	 
	9 104,00
	99,70
	 

	
	                              - питьевой воды
	9 104,00
	99,70
	 
	9 104,00
	99,70
	 
	9 104,00
	99,70
	 

	IV
	Реализация (ВСЕГО) в том числе:
	6 646,00
	72,79
	 
	6 646,00
	72,79
	 
	6 646,00
	72,79
	 

	
	                              - население
	3 473,00
	38,04
	-35,00
	3 473,00
	38,04
	0,00
	3 473,00
	38,04
	0,00

	
	                              - бюджетные потребители
	158,00
	1,73
	-2,00
	158,00
	1,73
	0,00
	158,00
	1,73
	0,00

	
	                              - прочим потребителям (промышленность)
	3 015,00
	33,02
	-30,00
	3 015,00
	33,02
	0,00
	3 015,00
	33,02
	0,00

	
	                              - другим водопроводам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	V
	Потери воды при производстве:
	27,00
	0,30
	 
	27,00
	0,30
	0,00
	27,00
	0,30
	 

	
	                              - питьевой воды (из подз.источников)
	27,00
	0,30
	 
	27,00
	0,30
	 
	27,00
	0,30
	 

	
	Потери воды при транспортировке:
	2 100,00
	23,00
	 
	2 100,00
	23,00
	 
	2 100,00
	23,00
	 

	
	                              - питьевой воды
	2 100,00
	23,00
	 
	2 100,00
	23,00
	 
	2 100,00
	23,00
	 

	Структура изменения процента реализации воды 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Изменение реализации по изменению численности населения (питьевая вода)
	-67,000
	-0,73
	 
	0,000
	0,00
	 
	0,000
	0,00
	 

	Итого (∑пп.1):
	-67,00
	0,00
	0,00

	Структура изменения процента потерь воды
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Уменьшение потерь за счет уменьшения самовольного пользования на питьевой воде (снижение на 0,5% в год от предыдущего показателя)
	-0,80
	-0,01
	 
	-0,68
	-0,01
	 
	-0,68
	-0,01
	 

	2.
	Уменьшение потерь за счет уменьшения аварийности (питьевая вода)
	-0,85
	-0,01
	 
	0,68
	0,01
	 
	0,68
	0,01
	 

	Итого (∑пп.1-2):
	-1,65
	0,00
	0,00


	№

п/п
	Наименование
	2026
	2027
	2028

	
	
	Расход 
тыс.м3/ год
	% (от раздела I)
	Снижение потерь/увеличение реализ за счет мероприятий по реконструкции и изм. колич. населения
	Расход 
тыс.м3/ год
	% (от раздела I)
	Снижение потерь/увеличение реализ за счет мероприятий по реконструкции и изм. колич. населения
	Расход 
тыс.м3/ год
	% (от раздела I)
	Снижение потерь/увеличение реализ за счет мероприятий по реконструкции и изм. колич. населения

	1
	2
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	Баланс по подаче и реализации
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Поднято (ВСЕГО), в том числе:
	9 131,00
	100,00
	 
	9 131,00
	100,00
	 
	9 131,00
	100,00
	 

	
	         - из подземных источников (в/з "Горка"+п.Дачный) 
	9 131,00
	100,00
	 
	9 131,00
	100,00
	 
	9 131,00
	100,00
	 

	
	         - из подземных источников 
	0,000
	0,00
	 
	0,000
	0,00
	 
	0,000
	0,00
	 

	II
	Пропущено через ВОС (ВСЕГО), в том числе:
	0,000
	0,00
	 
	0,000
	0,00
	 
	0,000
	0,00
	 

	
	                              - питьевой воды
	0,000
	0,00
	 
	0,000
	0,00
	 
	0,000
	0,00
	 

	
	                              - оборотной воды
	0,000
	0,00
	 
	0,000
	0,00
	 
	0,000
	0,00
	 

	III
	Отпуск в сеть воды:
	9 104,00
	99,70
	 
	9 104,00
	99,70
	 
	9 104,00
	99,70
	 

	
	                              - питьевой воды
	9 104,00
	99,70
	 
	9 104,00
	99,70
	 
	9 104,00
	99,70
	 

	IV
	Реализация (ВСЕГО) в том числе:
	6 646,00
	72,79
	 
	6 646,00
	72,79
	 
	6 646,00
	72,79
	 

	
	                              - население
	3 473,00
	38,04
	0,00
	3 473,00
	38,04
	0,00
	3 473,00
	38,04
	0,00

	
	                              - бюджетные потребители
	158,00
	1,73
	0,00
	158,00
	1,73
	0,00
	158,00
	1,73
	0,00

	
	                              - прочим потребителям (промышленность)
	3 015,00
	33,02
	0,00
	3 015,00
	33,02
	0,00
	3 015,00
	33,02
	0,00

	
	                              - другим водопроводам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	V
	Потери воды при производстве:
	27,00
	0,30
	 
	27,00
	0,30
	 
	27,00
	0,30
	 

	
	                              - питьевой воды (из подз.источников)
	27,00
	0,30
	 
	27,00
	0,30
	 
	27,00
	0,30
	 

	
	Потери воды при транспортировке:
	2 100,00
	23,00
	 
	2 100,00
	23,00
	 
	2 100,00
	23,00
	 

	
	                              - питьевой воды
	2 100,00
	23,00
	 
	2 100,00
	23,00
	 
	2 100,00
	23,00
	 

	Структура изменения процента реализации воды
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Изменение реализации по изменению численности населения (питьевая вода)
	0,000
	0,00
	 
	0,000
	0,00
	 
	0,000
	0,00
	 

	Итого (∑пп.1):
	0,00
	0,00
	0,00

	Структура изменения процента потерь воды
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Уменьшение потерь за счет уменьшения самовольного пользования на питьевой воде (снижение на 0,5% в год от предыдущего показателя)
	-0,68
	-0,01
	 
	-0,68
	-0,01
	 
	-0,68
	-0,01
	 

	2.
	Уменьшение потерь за счет уменьшения аварийности (питьевая вода)
	0,68
	0,01
	 
	0,68
	0,01
	 
	0,68
	0,01
	 

	Итого (∑пп.1-2):
	0,00
	0,00
	0,00


Таблица 12.2
	№

п/п
	Наименование
	2023
	2024
	2025

	
	
	Расход 
тыс.м3/ год
	% (от раздела I)
	Снижение потерь/увеличение реализ за счет мероприятий по реконструкции и изм. колич. населения
	Расход 
тыс.м3/ год
	% (от раздела I)
	Снижение потерь/увеличение реализ за счет мероприятий по реконструкции и изм. колич. населения
	Расход 
тыс.м3/ год
	% (от раздела I)
	Снижение потерь/увеличение реализ за счет мероприятий по реконструкции и изм. колич. населения

	1
	2
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Баланс по подаче и реализации
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Поднято (ВСЕГО), в том числе:
	3 100,00
	100,00
	 
	3 100,00
	100,00
	 
	3 100,00
	100,00
	 

	
	         - из подземных источников (в/з "Горка-2"
	3 100,00
	100,00
	 
	3 100,00
	100,00
	 
	3 100,00
	100,00
	 

	
	         - из подземных источников 
	0,000
	0,00
	 
	0,000
	0,00
	 
	0,000
	0,00
	 

	II
	Пропущено через ВОС (ВСЕГО), в том числе:
	0,000
	0,00
	 
	0,000
	0,00
	 
	0,000
	0,00
	 

	
	                              - питьевой воды
	0,000
	0,00
	 
	0,000
	0,00
	 
	0,000
	0,00
	 

	
	                              - оборотной воды
	0,000
	0,00
	 
	0,000
	0,00
	 
	0,000
	0,00
	 

	III
	Отпуск в сеть воды:
	3 071,00
	99,06
	 
	3 071,00
	99,06
	 
	3 071,00
	99,06
	 

	
	                              - питьевой воды
	3 071,00
	99,06
	 
	3 071,00
	99,06
	 
	3 071,00
	99,06
	 

	IV
	Реализация (ВСЕГО) в том числе:
	2 199,000
	70,94
	 
	2 199,000
	70,94
	 
	2 199,000
	70,94
	 

	
	                              - население
	1 755,00
	56,61
	-18,00
	1 755,00
	56,61
	0,00
	1 755,00
	56,61
	0,00

	
	                              - бюджетные потребители
	123,00
	3,97
	-1,00
	123,00
	3,97
	0,00
	123,00
	3,97
	0,00

	
	                              - прочим потребителям (промышленность)
	321,00
	10,36
	-3,00
	321,00
	10,36
	0,00
	321,00
	10,36
	0,00

	
	                              - другим водопроводам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	V
	Потери воды при производстве:
	29,00
	0,94
	 
	29,00
	0,94
	 
	29,00
	0,94
	 

	
	                              - питьевой воды (из подз.источников)
	29,00
	0,94
	 
	29,00
	0,94
	 
	29,00
	0,94
	 

	
	Потери воды при транспортировке:
	788,00
	25,41
	 
	788,00
	25,41
	 
	788,00
	25,41
	 

	
	                              - питьевой воды
	788,00
	25,41
	 
	788,00
	25,41
	 
	788,00
	25,41
	 

	Структура изменения процента реализации воды
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Изменение реализации по изменению численности населения (питьевая вода)
	-22,000
	 
	 
	0,000
	 
	 
	0,000
	 
	 

	Итого (∑пп.1):
	-22,00
	0,00
	0,00

	Структура изменения процента потерь воды
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Уменьшение потерь за счет уменьшения самовольного пользования на питьевой воде (снижение на 0,5% в год от предыдущего показателя)
	-0,77
	-0,03
	 
	-0,77
	-0,03
	 
	-0,77
	-0,03
	 

	2.
	Уменьшение потерь за счет уменьшения аварийности (питьевая вода)
	17,43
	0,68
	 
	21,95
	0,87
	 
	18,00
	0,72
	 

	Итого (∑пп.1-2):
	16,66
	21,19
	17,23


	№

п/п
	Наименование
	2026
	2027
	2028

	
	
	Расход 
тыс.м3/ год
	% (от раздела I)
	Снижение потерь/увеличение реализ за счет мероприятий по реконструкции и изм. колич. населения
	Расход 
тыс.м3/ год
	% (от раздела I)
	Снижение потерь/увеличение реализ за счет мероприятий по реконструкции и изм. колич. населения
	Расход 
тыс.м3/ год
	% (от раздела I)
	Снижение потерь/увеличение реализ за счет мероприятий по реконструкции и изм. колич. населения

	1
	2
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	Баланс по подаче и реализации
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Поднято (ВСЕГО), в том числе:
	3 100,00
	100,00
	 
	3 100,00
	100,00
	 
	3 100,00
	100,00
	 

	
	         - из подземных источников (в/з "Горка-2"
	3 100,00
	100,00
	 
	3 100,00
	100,00
	 
	3 100,00
	100,00
	 

	
	         - из подземных источников 
	0,000
	0,00
	 
	0,000
	0,00
	 
	0,000
	0,00
	 

	II
	Пропущено через ВОС (ВСЕГО), в том числе:
	0,000
	0,00
	 
	0,000
	0,00
	 
	0,000
	0,00
	 

	
	                              - питьевой воды
	0,000
	0,00
	 
	0,000
	0,00
	 
	0,000
	0,00
	 

	
	                              - оборотной воды
	0,000
	0,00
	 
	0,000
	0,00
	 
	0,000
	0,00
	 

	III
	Отпуск в сеть воды:
	3 071,00
	99,06
	 
	3 071,00
	99,06
	 
	3 071,00
	99,06
	 

	
	                              - питьевой воды
	3 071,00
	99,06
	 
	3 071,00
	99,06
	 
	3 071,00
	99,06
	 

	IV
	Реализация (ВСЕГО) в том числе:
	2 199,000
	70,94
	 
	2 199,000
	70,94
	 
	2 199,000
	70,94
	 

	
	                              - население
	1 755,00
	56,61
	0,00
	1 755,00
	56,61
	0,00
	1 755,00
	56,61
	0,00

	
	                              - бюджетные потребители
	123,00
	3,97
	0,00
	123,00
	3,97
	0,00
	123,00
	3,97
	0,00

	
	                              - прочим потребителям (промышленность)
	321,00
	10,36
	0,00
	321,00
	10,36
	0,00
	321,00
	10,36
	0,00

	
	                              - другим водопроводам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	V
	Потери воды при производстве:
	29,00
	0,94
	 
	29,00
	0,94
	 
	29,00
	0,94
	 

	
	                              - питьевой воды (из подз.источников)
	29,00
	0,94
	 
	29,00
	0,94
	 
	29,00
	0,94
	 

	
	Потери воды при транспортировке:
	788,00
	25,41
	 
	788,00
	25,41
	 
	788,00
	25,41
	 

	
	                              - питьевой воды
	788,00
	25,41
	 
	788,00
	25,41
	 
	788,00
	25,41
	 

	Структура изменения процента реализации воды
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Изменение реализации по изменению численности населения (питьевая вода)
	0,000
	 
	 
	0,000
	 
	 
	0,000
	 
	 

	Итого (∑пп.1):
	0,00
	0,00
	0,00

	Структура изменения процента потерь воды
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Уменьшение потерь за счет уменьшения самовольного пользования на питьевой воде (снижение на 0,5% в год от предыдущего показателя)
	-0,76
	-0,03
	 
	-0,76
	-0,03
	 
	-0,75
	-0,03
	 

	2.
	Уменьшение потерь за счет уменьшения аварийности (питьевая вода)
	12,77
	0,51
	 
	10,58
	0,42
	 
	16,16
	0,64
	 

	Итого (∑пп.1-2):
	12,01
	9,82
	15,40


Сводный ретроспективный и прогнозный балансы использования питьевой воды другими балансодержателями сетей и сооружений холодного водоснабжения представлен ниже, в таблице 13 

Таблица 13
	Наименование

предприятия
	Поднято 
воды, тыс.м3/год
	Покупная вода,

тыс.м3/год
	Отпущено 

потребителям всего, 

тыс.м3/год
	Потери при транспортировке

 (% к отпуску в сеть)

	1
	2
	3
	4
	5

	2016 год

	АО "ГНЦ НИИАР"
	7633,51
	-
	2926,708
	3,54%

	АО "ДААЗ" (техническая)
	1915,8
	-
	1739,69
	6,52%

	АО "ДААЗ" (питьевая)
	-
	2407,518
	1665,766
	-

	Исправительная колония №3 УФСИН России по Ульяновской области
	-
	270,458
	232,826
	-

	ООО "НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ"
	3265,29
	-
	2504,357
	2,87%

	ООО "РК-Центр"
	-
	-
	-
	-

	ООО "Ресурс"
	-
	-
	-
	-

	Куйбышевская дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ПАО «РЖД»
	-
	5,959
	5,959
	-

	2017 год

	АО "ГНЦ НИИАР"
	8667,46
	-
	2857,247
	3,4%

	АО "ДААЗ" (техническая)
	1915,8
	-
	1739,69
	6,52

	АО "ДААЗ" (питьевая)
	-
	2140,0
	1497,0
	-

	Исправительная колония №3 УФСИН России по Ульяновской области
	-
	-
	-
	-

	ООО "НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ"
	3437,395
	-
	2480,63
	15,0%

	ООО "РК-Центр"
	-
	-
	-
	-

	ООО "Ресурс"
	-
	-
	-
	-

	Куйбышевская дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ПАО «РЖД»
	-
	3,198
	3,198
	-

	2018 год

	АО "ГНЦ НИИАР"
	7887,761
	-
	7618,157
	3,42%

	АО "ДААЗ" (техническая)
	1220,1
	-
	915,61
	79,6%

	АО "ДААЗ" (питьевая)
	-
	2167,2
	1675,5
	-

	Исправительная колония №3 УФСИН России по Ульяновской области
	-
	-
	-
	-

	ООО "НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ" (питьевая вода)
	1626,181
	-
	1066,67
	23,2%

	ООО "НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ" (транспортировка)
	468,99
	-
	397,449
	15,25%

	ООО "РК-Центр"
	-
	-
	-
	-

	ООО "Ресурс"
	-
	-
	-
	-

	Куйбышевская дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ПАО «РЖД»
	-
	-
	-
	-

	2019 год

	АО "ГНЦ НИИАР"
	7223,484
	-
	6974,272
	3,45%

	АО "ДААЗ" (техническая)
	1160,1
	-
	889,5
	75,6

	АО "ДААЗ" (питьевая)
	-
	1991,0
	1808,4
	-

	Исправительная колония №3 УФСИН России по Ульяновской области
	-
	-
	-
	-

	ООО "НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ" 

(питьевая вода)
	567,233
	-
	298,047
	40,12%

	ООО "НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ" 

(транспортировка)
	621,0
	-
	211,89
	65,88%

	ООО "РК-Центр"
	-
	-
	-
	-

	ООО "Ресурс"
	9,33
	-
	-
	-

	Куйбышевская дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ПАО «РЖД»
	-
	-
	-
	-

	2020 год

	МУП «Гортепло»
	-
	630,5
	-
	-

	АО "ДААЗ" (питьевая)
	-
	1997
	1873
	-

	ООО "Ресурс"
	-
	-
	-
	-

	Куйбышевская дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ПАО «РЖД»
	-
	3206
	589
	-

	ООО "НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ"
	543,4
	-
	252,3
	-


Балансы других балансодержателей сетей и сооружений холодного водоснабжения не представлены.

Полезный отпуск крупных абонентов представлен в таблице 14.
Таблица 14
	Вода
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	АО "ДААЗ" (питьевая)
	1958,82 
	1502,44 
	1329,66 
	1172,70 
	1250,00 

	МУП «Гортепло»
	520,63 
	489,50 
	354,87 
	409,96 
	405,00 

	ООО "Димитровградхиммаш"
	98,62 
	99,95 
	114,18 
	115,55 
	120,00 

	ООО "Зенит-авто"
	79,46 
	37,96 
	39,49 
	40,89 
	34,00 

	ООО Трехсосенский
	63,40 
	63,05 
	64,07 
	76,70 
	66,00 

	ИК №3
	23,66 
	18,10 
	18,35 
	29,10 
	22,70 

	ООО ТекстИнвест
	5,02 
	12,81 
	6,56 
	4,07 
	4,00 

	АО ГНЦ НИИАР
	1,63 
	2,49 
	2,12 
	2,48 
	4,00 

	ООО "Ресурс"
	-
	-
	-
	-
	-

	ИК №10
	-
	-
	-
	-
	-


Данные полезного отпуска 2026-2028 года принять на основе данных за 2025 год.
8.2. Баланс системы водоотведения

Сводный баланс системы водоотведения ООО «Ульяновскоблводоканал» в г.Димитровграда составлен на основании:

-
производственного баланса;
-
прогнозного баланса системы водоснабжения по базовому сценарию (см.Таблицы 18.1 и 18.2);

-
расчета неучтенных потерь воды, выполненного согласно «Инструкции по формированию расчетов по расходу и потерям питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке»; 
- 
расчет талых, ливневых вод для обоснования балансовой схемы водоотведения г. Димитровграда.

Сводный прогнозный баланс системы водоотведения ООО «Ульяновскоблводоканал» см. таблицы:

- Таблица 15.1 по базовому сценарию Центральный и Первомайский р-ны;

- Таблица 15.2 по базовому сценарию Западный р-н.
Таблица 15.1
	№

п/п
	Наименование
	2023
	2024
	2025

	
	
	Расход 
тыс.м3/ год
	% (от раздела I)
	Снижение потерь/увеличение реализ за счет мероприятий по реконструкции и изм. колич. населения
	Расход 
тыс.м3/ год
	% (от раздела I)
	Снижение потерь/увеличение реализ за счет мероприятий по реконструкции и изм. колич. населения
	Расход 
тыс.м3/ год
	% (от раздела I)
	Снижение потерь/увеличение реализ за счет мероприятий по реконструкции и изм. колич. населения

	1
	2
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Баланс по подаче и реализации
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Поднято (ВСЕГО), в том числе:
	9 131,00
	100,00
	 
	9 131,00
	100,00
	 
	9 131,00
	100,00
	 

	
	         - из подземных источников (в/з "Горка"+п.Дачный) 
	9 131,00
	100,00
	 
	9 131,00
	100,00
	 
	9 131,00
	100,00
	 

	
	         - из подземных источников 
	0,000
	0,00
	 
	0,000
	0,00
	 
	0,000
	0,00
	 

	II
	Пропущено через ВОС (ВСЕГО), в том числе:
	0,000
	0,00
	 
	0,000
	0,00
	 
	0,000
	0,00
	 

	
	                              - питьевой воды
	0,000
	0,00
	 
	0,000
	0,00
	 
	0,000
	0,00
	 

	
	                              - оборотной воды
	0,000
	0,00
	 
	0,000
	0,00
	 
	0,000
	0,00
	 

	III
	Отпуск в сеть воды:
	9 104,00
	99,70
	 
	9 104,00
	99,70
	 
	9 104,00
	99,70
	 

	
	                              - питьевой воды
	9 104,00
	99,70
	 
	9 104,00
	99,70
	 
	9 104,00
	99,70
	 

	IV
	Реализация (ВСЕГО) в том числе:
	6 646,00
	72,79
	 
	6 646,00
	72,79
	 
	6 646,00
	72,79
	 

	
	                              - население
	3 473,00
	38,04
	-35,00
	3 473,00
	38,04
	0,00
	3 473,00
	38,04
	0,00

	
	                              - бюджетные потребители
	158,00
	1,73
	-2,00
	158,00
	1,73
	0,00
	158,00
	1,73
	0,00

	
	                              - прочим потребителям (промышленность)
	3 015,00
	33,02
	-30,00
	3 015,00
	33,02
	0,00
	3 015,00
	33,02
	0,00

	
	                              - другим водопроводам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	V
	Потери воды при производстве:
	27,00
	0,30
	 
	27,00
	0,30
	0,00
	27,00
	0,30
	 

	
	                              - питьевой воды (из подз.источников)
	27,00
	0,30
	 
	27,00
	0,30
	 
	27,00
	0,30
	 

	
	Потери воды при транспортировке:
	2 100,00
	23,00
	 
	2 100,00
	23,00
	 
	2 100,00
	23,00
	 

	
	                              - питьевой воды
	2 100,00
	23,00
	 
	2 100,00
	23,00
	 
	2 100,00
	23,00
	 

	Структура изменения процента потерь воды
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Уменьшение потерь за счет уменьшения самовольного пользования на питьевой воде (снижение на 0,5% в год от предыдущего показателя)
	-0,80
	-0,01
	 
	-0,68
	-0,01
	 
	-0,68
	-0,01
	 

	2.
	Уменьшение потерь за счет уменьшения аварийности (питьевая вода)
	-0,85
	-0,01
	 
	0,68
	0,01
	 
	0,68
	0,01
	 

	Итого (∑пп.1-2):
	-1,65
	0,00
	0,00


	№

п/п
	Наименование
	2026
	2027
	2028

	
	
	Расход 
тыс.м3/ год
	% (от раздела I)
	Снижение потерь/увеличение реализ за счет мероприятий по реконструкции и изм. колич. населения
	Расход 
тыс.м3/ год
	% (от раздела I)
	Снижение потерь/увеличение реализ за счет мероприятий по реконструкции и изм. колич. населения
	Расход 
тыс.м3/ год
	% (от раздела I)
	Снижение потерь/увеличение реализ за счет мероприятий по реконструкции и изм. колич. населения

	1
	2
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	Баланс по подаче и реализации
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Поднято (ВСЕГО), в том числе:
	9 131,00
	100,00
	 
	9 131,00
	100,00
	 
	9 131,00
	100,00
	 

	
	         - из подземных источников (в/з "Горка"+п.Дачный) 
	9 131,00
	100,00
	 
	9 131,00
	100,00
	 
	9 131,00
	100,00
	 

	
	         - из подземных источников 
	0,000
	0,00
	 
	0,000
	0,00
	 
	0,000
	0,00
	 

	II
	Пропущено через ВОС (ВСЕГО), в том числе:
	0,000
	0,00
	 
	0,000
	0,00
	 
	0,000
	0,00
	 

	
	                              - питьевой воды
	0,000
	0,00
	 
	0,000
	0,00
	 
	0,000
	0,00
	 

	
	                              - оборотной воды
	0,000
	0,00
	 
	0,000
	0,00
	 
	0,000
	0,00
	 

	III
	Отпуск в сеть воды:
	9 104,00
	99,70
	 
	9 104,00
	99,70
	 
	9 104,00
	99,70
	 

	
	                              - питьевой воды
	9 104,00
	99,70
	 
	9 104,00
	99,70
	 
	9 104,00
	99,70
	 

	IV
	Реализация (ВСЕГО) в том числе:
	6 646,00
	72,79
	 
	6 646,00
	72,79
	 
	6 646,00
	72,79
	 

	
	                              - население
	3 473,00
	38,04
	0,00
	3 473,00
	38,04
	0,00
	3 473,00
	38,04
	0,00

	
	                              - бюджетные потребители
	158,00
	1,73
	0,00
	158,00
	1,73
	0,00
	158,00
	1,73
	0,00

	
	                              - прочим потребителям (промышленность)
	3 015,00
	33,02
	0,00
	3 015,00
	33,02
	0,00
	3 015,00
	33,02
	0,00

	
	                              - другим водопроводам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	V
	Потери воды при производстве:
	27,00
	0,30
	 
	27,00
	0,30
	 
	27,00
	0,30
	 

	
	                              - питьевой воды (из подз.источников)
	27,00
	0,30
	 
	27,00
	0,30
	 
	27,00
	0,30
	 

	
	Потери воды при транспортировке:
	2 100,00
	23,00
	 
	2 100,00
	23,00
	 
	2 100,00
	23,00
	 

	
	                              - питьевой воды
	2 100,00
	23,00
	 
	2 100,00
	23,00
	 
	2 100,00
	23,00
	 

	Структура изменения процента потерь воды
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Уменьшение потерь за счет уменьшения самовольного пользования на питьевой воде (снижение на 0,5% в год от предыдущего показателя)
	-0,68
	-0,01
	 
	-0,68
	-0,01
	 
	-0,68
	-0,01
	 

	2.
	Уменьшение потерь за счет уменьшения аварийности (питьевая вода)
	0,68
	0,01
	 
	0,68
	0,01
	 
	0,68
	0,01
	 

	Итого (∑пп.1-2):
	0,00
	0,00
	0,00


Таблица 15.2

	№

п/п
	Наименование
	2023
	2024
	2025

	
	
	Расход 
тыс.м3/ год
	% (от раздела I)
	Снижение потерь/увеличение реализ за счет мероприятий по реконструкции и изм. колич. населения
	Расход 
тыс.м3/ год
	% (от раздела I)
	Снижение потерь/увеличение реализ за счет мероприятий по реконструкции и изм. колич. населения
	Расход 
тыс.м3/ год
	% (от раздела I)
	Снижение потерь/увеличение реализ за счет мероприятий по реконструкции и изм. колич. населения

	1
	2
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Баланс по подаче и реализации
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Поднято (ВСЕГО), в том числе:
	3 100,00
	100,00
	 
	3 100,00
	100,00
	 
	3 100,00
	100,00
	 

	
	         - из подземных источников (в/з "Горка-2"
	3 100,00
	100,00
	 
	3 100,00
	100,00
	 
	3 100,00
	100,00
	 

	
	         - из подземных источников 
	0,000
	0,00
	 
	0,000
	0,00
	 
	0,000
	0,00
	 

	II
	Пропущено через ВОС (ВСЕГО), в том числе:
	0,000
	0,00
	 
	0,000
	0,00
	 
	0,000
	0,00
	 

	
	                              - питьевой воды
	0,000
	0,00
	 
	0,000
	0,00
	 
	0,000
	0,00
	 

	
	                              - оборотной воды
	0,000
	0,00
	 
	0,000
	0,00
	 
	0,000
	0,00
	 

	III
	Отпуск в сеть воды:
	3 071,00
	99,06
	 
	3 071,00
	99,06
	 
	3 071,00
	99,06
	 

	
	                              - питьевой воды
	3 071,00
	99,06
	 
	3 071,00
	99,06
	 
	3 071,00
	99,06
	 

	IV
	Реализация (ВСЕГО) в том числе:
	2 199,000
	70,94
	 
	2 199,000
	70,94
	 
	2 199,000
	70,94
	 

	
	                              - население
	1 755,00
	56,61
	-18,00
	1 755,00
	56,61
	0,00
	1 755,00
	56,61
	0,00

	
	                              - бюджетные потребители
	123,00
	3,97
	-1,00
	123,00
	3,97
	0,00
	123,00
	3,97
	0,00

	
	                              - прочим потребителям (промышленность)
	321,00
	10,36
	-3,00
	321,00
	10,36
	0,00
	321,00
	10,36
	0,00

	
	                              - другим водопроводам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	V
	Потери воды при производстве:
	29,00
	0,94
	 
	29,00
	0,94
	 
	29,00
	0,94
	 

	
	                              - питьевой воды (из подз.источников)
	29,00
	0,94
	 
	29,00
	0,94
	 
	29,00
	0,94
	 

	
	Потери воды при транспортировке:
	788,00
	25,41
	 
	788,00
	25,41
	 
	788,00
	25,41
	 

	
	                              - питьевой воды
	788,00
	25,41
	 
	788,00
	25,41
	 
	788,00
	25,41
	 

	Структура изменения процента потерь воды
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Уменьшение потерь за счет уменьшения самовольного пользования на питьевой воде (снижение на 0,5% в год от предыдущего показателя)
	-0,77
	-0,03
	 
	-0,77
	-0,03
	 
	-0,77
	-0,03
	 

	2.
	Уменьшение потерь за счет уменьшения аварийности (питьевая вода)
	17,43
	0,68
	 
	21,95
	0,87
	 
	18,00
	0,72
	 

	Итого (∑пп.1-2):
	16,66
	21,19
	17,23



	№

п/п
	Наименование
	2026
	2027
	2028

	
	
	Расход 
тыс.м3/ год
	% (от раздела I)
	Снижение потерь/увеличение реализ за счет мероприятий по реконструкции и изм. колич. населения
	Расход 
тыс.м3/ год
	% (от раздела I)
	Снижение потерь/увеличение реализ за счет мероприятий по реконструкции и изм. колич. населения
	Расход 
тыс.м3/ год
	% (от раздела I)
	Снижение потерь/увеличение реализ за счет мероприятий по реконструкции и изм. колич. населения

	1
	2
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	Баланс по подаче и реализации
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Поднято (ВСЕГО), в том числе:
	3 100,00
	100,00
	 
	3 100,00
	100,00
	 
	3 100,00
	100,00
	 

	
	         - из подземных источников (в/з "Горка-2"
	3 100,00
	100,00
	 
	3 100,00
	100,00
	 
	3 100,00
	100,00
	 

	
	         - из подземных источников 
	0,000
	0,00
	 
	0,000
	0,00
	 
	0,000
	0,00
	 

	II
	Пропущено через ВОС (ВСЕГО), в том числе:
	0,000
	0,00
	 
	0,000
	0,00
	 
	0,000
	0,00
	 

	
	                              - питьевой воды
	0,000
	0,00
	 
	0,000
	0,00
	 
	0,000
	0,00
	 

	
	                              - оборотной воды
	0,000
	0,00
	 
	0,000
	0,00
	 
	0,000
	0,00
	 

	III
	Отпуск в сеть воды:
	3 071,00
	99,06
	 
	3 071,00
	99,06
	 
	3 071,00
	99,06
	 

	
	                              - питьевой воды
	3 071,00
	99,06
	 
	3 071,00
	99,06
	 
	3 071,00
	99,06
	 

	IV
	Реализация (ВСЕГО) в том числе:
	2 199,000
	70,94
	 
	2 199,000
	70,94
	 
	2 199,000
	70,94
	 

	
	                              - население
	1 755,00
	56,61
	0,00
	1 755,00
	56,61
	0,00
	1 755,00
	56,61
	0,00

	
	                              - бюджетные потребители
	123,00
	3,97
	0,00
	123,00
	3,97
	0,00
	123,00
	3,97
	0,00

	
	                              - прочим потребителям (промышленность)
	321,00
	10,36
	0,00
	321,00
	10,36
	0,00
	321,00
	10,36
	0,00

	
	                              - другим водопроводам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	V
	Потери воды при производстве:
	29,00
	0,94
	 
	29,00
	0,94
	 
	29,00
	0,94
	 

	
	                              - питьевой воды (из подз.источников)
	29,00
	0,94
	 
	29,00
	0,94
	 
	29,00
	0,94
	 

	
	Потери воды при транспортировке:
	788,00
	25,41
	 
	788,00
	25,41
	 
	788,00
	25,41
	 

	
	                              - питьевой воды
	788,00
	25,41
	 
	788,00
	25,41
	 
	788,00
	25,41
	 

	Структура изменения процента потерь воды
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Уменьшение потерь за счет уменьшения самовольного пользования на питьевой воде (снижение на 0,5% в год от предыдущего показателя)
	-0,76
	-0,03
	 
	-0,76
	-0,03
	 
	-0,75
	-0,03
	 

	2.
	Уменьшение потерь за счет уменьшения аварийности (питьевая вода)
	12,77
	0,51
	 
	10,58
	0,42
	 
	16,16
	0,64
	 

	Итого (∑пп.1-2):
	12,01
	9,82
	15,40


Сводный ретроспективный и прогнозный балансы системы водоотведения другими балансодержателями сетей и сооружений водоотведения представлен ниже, в таблице 16
Таблица 16
	Наименование

предприятия
	Объем сточных вод, принятых от потребителей, 

тыс.м3/год
	Принято стоков от других организаций, 

тыс.м3/год
	Объем сточных вод, пропущенный через ГОСК,

тыс.м3/год

	1
	2
	3
	4

	2016 год

	АО «ДААЗ»
	2307,00
	-
	2307,00

	Исправительная колония №3 УФСИН России по Ульяновской области
	14,12
	-
	-

	ООО "НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ"
	2933,56
	-
	5203,08

	ООО "РК-Центр"
	-
	-
	-

	ООО «Экопром»
	12141,56
	11692,315
	18214,99

	2017 год

	АО «ДААЗ»
	2307,00
	-
	2307,00

	Исправительная колония №3 УФСИН России по Ульяновской области
	-
	-
	-

	ООО "НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ"
	3080,30
	-
	4563,9

	ООО "РК-Центр"
	-
	-
	-

	2018 год

	АО «ДААЗ»
	2319,6
	-
	2319,6

	Исправительная колония №3 УФСИН России по Ульяновской области
	-
	-
	-

	МУП "Димитровградские коммунальные ресурсы"
	0,653
	-
	-

	ООО "НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ"
	1135,4096
	-
	1544,704

	ООО "РК-Центр"
	-
	-
	-

	2019 год

	АО «ДААЗ»
	1357,5
	-
	2144,6

	Исправительная колония №3 УФСИН России по Ульяновской области
	-
	-
	-

	МУП "Димитровградские коммунальные ресурсы"
	-
	-
	-

	ООО "НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ"
	-
	-
	-

	ООО "РК-Центр"
	-
	-
	-

	2020 год

	ГУ Димитровградская воспитательная колония УИН МЮ России по Ульяновской области (передано на очистку на ГОСК)
	10,2995
	-
	-

	ФКУ "Исправительная колония №10 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области                                        (передано на очистку на ГОСК)
	112,9849
	-
	-

	Общество с ограниченной ответственностью "Димитровградские Строительные Системы" (передано на очистку на ГОСК)
	0,32427
	-
	-

	АО «ДААЗ»
	1568,0
	94
	1807,0

	ООО «Ресурс»
	-
	-
	-

	Куйбышевская дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ПАО «РЖД (передано на очистку на ГОСК)
	-
	-
	1651


Балансы других балансодержателей сетей и сооружений водоотведения не представлены.
Полезный отпуск крупных абонентов представлен в таблице 17.

                                                                            Таблица 17
	Стоки
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	АО "ДААЗ" 
	1616,30 
	1686,97 
	1331,56 
	1503,30 
	1600,00 

	ООО Трехсосенский
	151,40 
	112,17 
	121,18 
	83,22 
	85,00 

	АО ГНЦ НИИАР
	148,22 
	162,22 
	156,56 
	156,20 
	155,00 

	ООО "Димитровградхиммаш"
	43,38 
	53,53 
	68,29 
	60,87 
	90,00 

	ИК №10
	104,77 
	219,15 
	241,10 
	185,67 
	153,00 

	ООО "Зенит-авто"
	81,68 
	39,99 
	39,19 
	41,17 
	35,00 

	ООО "Ресурс"
	95,15 
	110,55 
	86,35 
	53,26 
	42,00 

	ИК №3
	59,46 
	53,78 
	50,32 
	45,61 
	40,70 

	ООО ТекстИнвест
	47,41 
	43,39 
	35,07 
	36,30 
	36,00 

	МУП «Гортепло»
	16,75 
	14,75 
	11,07 
	11,69 
	11,00 


Данные полезного отпуска 2026-2028 года принять на основе данных за 2025 год.
Раздел 9. Анализ соответствия проектной и фактической 
производительности объектов систем водоснабжения и водоотведения

9.1. Сооружения водоподготовки
Проведен анализ соответствия проектной, фактически возможной и фактической производительности сооружений водоснабжения и водоподготовки.

В настоящий момент в городе имеются следующие источники водоснабжения:

1. Подземный водозабор «Горка», «Горка-2».

2. Подземный водозабор п. Дачный. 

Проектные и фактические мощности водозаборных сооружений указаны в таблице 18.
Таблица 18
	№

п/п
	Наименование
	Ед. 
измерения
	Проектная

производит., м3/сут
	Фактическая 

производит., м3/сут 

	
	
	
	
	

	1
	Водозабор «Горка», «Горка-2»
	м3/сут
	50000
	35500

	2
	Водозабор п. Дачный
	м3/сут
	400
	358

	
	ВСЕГО:
	м3/сут
	50 400
	35 858


Среднесуточная подача воды в город с водозаборов ниже паспортных значений мощности данных водозаборов.

9.2. Городские очистные сооружения канализации (ГОСК)

Состояние надежности работы системы очистки сточных вод оценивалось по результатам технического обследования объектов ООО "Ульяновскоблводоканал", выполненного в 2024-2025 гг. Согласно АКТам ТО на основании принятых положений, средний физический износ системы очистки сточных вод (технология очистки, состояние зданий и сооружений, инженерные коммуникации) на 2025 год составил 73%.
Вывод: для целей приведения системы очистки сточных вод в технически исправное состояние, соответствующее нормативно-технической документации, необходимо выполнение перечня мероприятий, приведенного в Главе IV.
Раздел 10. Выявление и анализ объектов с избытком и дефицитом 
мощностей

В ходе проведения обследования выявлено, что после проведения мероприятий по модернизации технологической и электротехнической на объектах  водоснабжения возможно снизить удельную норму расхода электроэнергии:

- на водоснабжение центрального и западного районов;

Также в ходе обследования установлено, что за счет проведения мероприятий по модернизации технологической и электротехнической части на объектах водоотведения возможно снизить удельную норму расхода электроэнергии:

- на водоотведение центрального и западного районов.
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Диаграмма1

		Насосные станции  I подъема и станции очистки воды (Подъем воды)

		Насосные станции  II и III  подъема и подкачивающие станции (Транспортировка воды)

		Насосные станции сточных вод (Транспортировка стоков)

		Очистка сточных вод



Объёмы электроэнергии за 2024 г. по видам экономической деятельности ООО "Ульяновскоблводоканал"

0.3849241157

0.2386985694

0.0725011642

0.3038761507
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		Насосные станции  I подъема и станции очистки воды (Подъем воды)		38%		5,556,962.00

		Насосные станции  II и III  подъема и подкачивающие станции (Транспортировка воды)		24%		3,445,975.00

		Насосные станции сточных вод (Транспортировка стоков)		7%		1,046,664.00

		Очистка сточных вод		30%		4,386,912.00

		Итоговое потребление ЭЭ, кВт*ч		100%		14,436,513.00
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