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Глава III. Централизованная система водоснабжения

Централизованная система холодного водоснабжения – это комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой воды абонентам. 

В городском округе имеется централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения: в городе Димитровграде и поселке Дачном. Обеспечено централизованной системой водоснабжения 94 % жилого фонда.

Задачами системы холодного водоснабжения являются: 

· забор воды из источников водоснабжения; 

· подача ее к местам обработки и очистки (станции УФО); 

· хранение воды в специальных резервуарах (РЧВ); 

· подача воды через водопроводную сеть потребителям. 

Централизованные системы холодного водоснабжения города Димитровграда в зависимости от местных условий и принятой схемы водоснабжения обеспечивают: 

· питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;

· питьевое водопотребление на предприятиях; 

· производственные нужды промышленных предприятий;

· тушение пожаров;

· собственные нужды, промывку водопроводных и канализационных сетей и т.п.

Раздел 1. Питьевое водоснабжение.
Централизованная система водоснабжения города Димитровграда представляет собой комплекс технологически связанных зданий, сооружений, объектов и оборудования, а также водопроводной сети, предназначенный для надежного и бесперебойного холодного водоснабжения

Цель системы водоснабжения – обеспечить потребность в воде соответствующего качества и расхода населению, промышленности и сельскому хозяйству, учитывая при этом необходимый запас по расходу на пожарные и поливомоечные нужды города.

Система водоснабжения г. Димитровграда состоит из следующих компонентов:

- водозаборные сооружения;

- ВНС;

- водонапорная башня; 

- станции УФО;

- водопроводные сети. 
Технологическими зонами водоснабжения в существующей системе водоснабжения города Димитровграда являются водопроводные сети, принадлежащие или находящиеся в аренде у эксплуатирующих организаций. 

Технологическими зонами централизованного водоснабжения являются площади охвата территории водопроводными сетями каждой из ресурсоснабжающих организаций, на которых осуществляется подача воды соответствующим абонентам. Территориально-институциональное деление города Димитровград на технологические зоны водоснабжения представлено на рисунке 1.
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Основная часть города снабжается водой четырех водозаборов: 

Водозабор «Горка» (Центральный и Первомайский районы), 

Водозабор «Горка-2» (Западный район и часть Центрального района)

Водозабор «Куст № 3» (АО ГНЦ «НИИАР»).

Водозабор п. Дачный (п. Дачный)
Также на территории города работают четырнадцать самостоятельно действующих (или потенциально действующих) водозаборов, добытый ресурс из которых используются только на технические нужды предприятий-владельцев водозаборов. Из них девять подземных водозаборов и пять поверхностных водозаборов.

Раздел 2. Водопроводные комплексы

2.1. Водозаборные сооружения

Водозабор «Горка» и «Горка-2»

Водозабор «Горка» - главный городской водозабор. Расположен в лесном массиве за северо-восточной границей жилой застройки, на территории района в северо-восточном направлении в двух километрах от реки Черемшан и на расстоянии 600 м от границы города. Территория водозабора представляет собой неправильную трапецию с ориентировочным размером сторон 1,5x2,0x2,5 км.

Источником водоснабжения являются подземные воды первого от поверхности водоносного комплекса в песчаных террасовых отложениях.

По состоянию на 01.01.2001г. Государственной комиссией по запасам - ГКЗ РФ утверждены запасы действующего водозабора «Горка» в количестве 50 тыс.м3/сут. на срок до 2020 г. (Протокол ГКЗ № 675 от 31 августа 2001 г.).

Водозабор «Горка» ранее состоял из 39 эксплуатационных скважин производительностью 35 тыс.м3/ сутки.

За период 2011-2012 гг. сооружено 19 новых скважин (Водозабор «Горка -2»), производительностью 15 тыс.м3/ сутки и два резервуара объемом V= 6,0 тыс.м3 каждый. Сооружения водозабора «Горка -2» введены в эксплуатацию в 2018г.

В настоящее время в работе 42 скважин, остальные переведены в наблюдательные.

В среднем водоотбор составляет 30,7 тыс.м3/сут., максимальный суточный вод оотбор в летний период в часы пиковых нагрузок достигает 39 тыс.м3/сут.

Вода со скважин не подвергается очистке и хлорированию. В целом питьевая вода водозабора «Горка» соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Для обеспечения гарантированного качества вода перед выходом в город подвергается обеззараживанию ультрафиолетовым излучением. Станция УФО состоит из трех установок ультрафиолетового обеззараживания воды УДВ-500/72-В6, производительностью 1000м3/ч каждая. В работе постоянно две установки, одна резервная. Бактерицидные лампы ДБ-75-2 (по 72 шт. в каждой установке) меняются по истечении срока службы (12000ч).

Потребителям Центрального и Первомайского районов, вода поступает самотёком, в городе предусмотрены 12 насосных станций (на перспективу), в постоянной работе одна. В Западный район вода поступает также самотеком до НС 208 и далее потребителям в Западный р-н. Предусмотрена НС второго подъёма на территории Водозабора, которую можно эксплуатировать при нехватке давления при транспортировке воды до НС 208.
Потребители, расположенные в зоне улицы Горького, получают воду со станции второго подъема НС Советская.
Магистральные водоводы закольцованы, образуя кольцо, соединяющее функциональные эксплуатационные зоны. 

Водозабор п.Дачный

Водозабор состоит из двух скважин. Одна из скважин (№2/213-2) запесковала, переведена в наблюдательную для контроля за уровнем подземных вод. В 2018г. взамен выведенной из эксплуатации скважины пробурена новая скважина №3.

Первый пояс зоны санитарной охраны выполнен в виде прямоугольника неправильной формы для обеих скважин водозабора расположенных на расстоянии 20 м между собой. В 2019 году в рамках программы капитального ремонта выполнено ограждение территории 1 пояса ЗСО - забор из профлиста, сверху колючая проволока "Егоза". Водонапорная башня расположена в пределах ограждения.

Вода из скважин подается в водонапорную башню далее в распределительную сеть для целей питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения населения п. Дачный. Среднесуточный водоотбор составляет 300 м3/сут.

В 2019году, в рамках Концессионного соглашения, установлена система ультрафиолетового обеззараживания воды п. Дачный.

Техническая характеристика водозабора: 

- производительность – 400 м3/сут.;

- эксплуатационные скважины – 2, работают попеременно.

- насосы – 2 шт.;

- водомеры – 1 шт. 

- водонапорная башня – 1, объем 200 м3.
Водозабор «Куст №210»

Водозабор «куст № 210» расположен в юго-западной части промышленной зоны города. Эксплуатируемые скважины вводились в работу в 1962 году и бурились вплоть до 1976 года. Общее их количество составляло не менее 30, но в одновременной эксплуатации их всегда было меньше. Некоторые скважины начинают выводиться из работы и больше не восстанавливаются (не перебуриваются) с 1974 года. В настоящее время здесь в рабочем состоянии находятся 3 эксплуатационные скважины.
Водозабор Черемшанский

Водозабор «Черемшанский» располагается вдоль правого берега реки Черемшан, в 3,5 км выше города. Участок водозабора представляет узкую береговую полосу, грубо повторяющую изгибы русла реки. Протяженность участка – около 4 км. За время изысканий здесь было пробурено 10 разведочных и 15 наблюдательных скважин, которые до настоящего времени остаются в законсервированном состоянии. При освоении водозабора планировалось в дополнение к десяти существующим пробурить еще 16 эксплуатационных скважин и обеспечить общую производительность водозабора на уровне 46,3 тыс.м3/сут. 

Водозабор никогда не эксплуатировался. Сведений о его работе нет.
Водозабор Мулловский

Разведанный водозабор «Мулловский» также является береговым, но расположен он с другой стороны города – в 12 км юго-западнее границы жилой застройки, на правом берегу Черемшанского залива. Протяженность разведанного участка – более 1 км. За время гидрологических изысканий было пробурено 4 наблюдательных и 3 разведочно-эксплуатационных скважины. Предполагалось, что в случае необходимости эксплуатации водозабора, в дополнение к трем существующим пробурить еще 4 эксплуатационные скважины с возможностью доведения общей производительности до 25 тыс.м3/сут. 

До настоящего времени разведочно-эксплуатационные скважины остаются законсервированными.
Водозаборы технические подземные
Как было сказано выше, в настоящее время на территории городского округа эксплуатируются девять подземных и пять поверхностных водозаборов, воды которых используются на технические нужды предприятий. Наиболее мощные подземные водозаборы и предприятия, которые ими располагают, представлены ниже в таблице 1.

Таблица 1
	№

п/п
	Наименование предприятия
	Количество скважин
	Объем

добываемой

воды,

тыс.м3/год

	1
	ФКУ "Исправительная колония № 3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области"
	3
	270

	2
	ООО «ТексИнвест»  (ОАО «Ковротекс»)
	4
	160

	3
	ООО «Завод Трехсосенский»
	2
	161

	4
	Пассажирское автотранспортное предприятие
	1
	16

	5
	ОАО ДТЭФ «Транссервис»
	1
	6

	6
	МУП «Спецтранссервис»
	1
	13,2

	7
	Завод по переработке сельскохозяйственного сырья
	1
	1,5

	8
	ОАО «Олимп»
	4
	не действует

	9
	АО «ДААЗ»
	9
	не действует


Качество вод, добываемых на территории промышленных предприятий города, заметно уступает качеству подземных вод водозаборов, расположенных за территорией города. В технических целях воду этих водозаборов использовать можно, однако считать нормальными санитарные условия содержания подземных технических водозаборов города нельзя.

По актуализированной информации Пассажирское автотранспортное предприятие пассажирское автотранспортное предприятие прекратило свою деятельность, территория не эксплуатируется.

ООО «Текс-Инвест» помимо четырех водозаборных скважин (проектной производительностью 518м3/сут; фактической 150÷170м3/сут) эксплуатирует ВНС с накопительной емкостью для добываемой воды. Для учета воды установлен расходомер-счетчик РУС-1 и UFM-001.

ООО «Завод Трехсосенский» эксплуатирует 2 скважины (№2 и №5), скважины №3 и №201 выведены из эксплуатации. Фактические производительности скважины №5 - 2,2м3/час; скважины №2 – 4,5м3/час. Очистных сооружений на скважинах не предусмотрено. Вода используется для технологических нужд, лабораторных испытаний не проводится. Энергоэффективность скважины №2 – 0,4кВт/м3; скважины №5 – 0,2 Вт/м3 добываемой воды.

Водозаборы технические поверхностные

Владельцами поверхностных технических водозаборов являются:

- АО «ГНЦ НИИАР»;

- АО «Димитровградхиммаш»;

- ОАО РЖД (железнодорожная станция «Димитровград»).

Водозабор ООО «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ» оборудован в зоне подземного водозабора «Куст № 3» на Черемшанском заливе и служит для снабжения технической водой не только АО «ГНЦ НИИАР», но и других промышленных предприятий.

Забор технической воды осуществляется из реки Большой Черемшан посредством насосной станции. Годовой объем производства составляет около 11 млн.м3 воды. Установлено 4 насоса: три по 550 кВт производительностью 2200 м3/ч и один 780 кВт производительностью 3400 м /ч; 2 насоса находятся в резерве.

Следует отметить, что само расположение данного водозабора нельзя считать удачным. Выше по течению реки Большой Черемшан находится сброс с городских очистных сооружений. При определенных условиях возможно чрезмерное загрязнение Черемшанского залива болезнетворными микроорганизмами и, как следствие, реальная угроза бактериального загрязнения пищевых продуктов на предприятиях, использующих техническую воду с данного водозабора в своем производстве.

Технический водозабор АО «Димитровградхиммаш», добывающий для собственных технических нужд воду из Трехсосенского пруда на реке Мелекесске. Техническая вода этого водозабора более качественная, чем водозабора НИИАР. Ее химический состав меньше подвержен сезонным колебаниям и практически по всем основным показателям во все времена года удовлетворяет требованиям санитарных норм, предъявляемых к питьевой воде.

На железнодорожной станции водоснабжение комплекса по договору осуществляет ООО «Ульяновскоблводоканал». В инфраструктуры подачи технической воды на ст.Димитровград входят: здание ВНС (1900 года постройки), 2-е водонапорные башни (1900 и 1916 года постройки, 2-е путевые гидроколонны (1954 и 1957 года постройки). 
2.2. Очистные сооружения водопровода

Водоподготовка не предусмотрена. Вода со скважин не подвергается очистке и хлорированию. На водозаборе «Горка» для обеспечения гарантированного качества, вода перед выходом в город подвергается обеззараживанию ультрафиолетовым излучением. Станция УФО состоит из трех установок ультрафиолетового обеззараживания воды УДВ-500/72-В6, производительностью 1000м3/ч каждая. В работе постоянно две установки, одна резервная. На водозаборе «Горка-2» для обеспечения гарантированного качества, вода перед выходом в город также подвергается обеззараживанию ультрафиолетовым излучением.

2.3 Сети водоснабжения

В городе Димитровграде сети водоснабжения находятся на балансе нескольких предприятий. Общая протяженность водопроводных сетей, обслуживаемых ООО "Ульяновскоблводоканал", по состоянию на 01.01.2025 года составляет 231,174 км, в том числе водоводы от водозаборов 21,811 км., (без учёта бесхозяйных сетей).  Водопроводная сеть представлена трубопроводами различных диаметров (от 20 до 600 мм). 
Принципиальная схема водоснабжения города представлена на рисунке 2.
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Помимо ООО "Ульяновскоблводоканал" сетями владеют:

Таблица 2
	Предприятие
	балансовая принадлежность

	АО "ГНЦ НИИАР"
	сети ХВС промплощадка 1

	АО "ДААЗ"
	сети ХВС

	Исправительная колония №3 УФСИН России по Ульяновской области
	сети ХВС

	Администрация ГО Димитровград
	сети ХВС промплощадка 2,3,4, сети ХВС, переданные по суду

	Куйбышевская дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжениюфилиала ПАО «РЖД»
	сети ХВС


Общая протяженность сетей АО «ДААЗ» (водопроводных, технической воды, производственной канализации и ХФК) составляет 48,15км. На питьевой воде установлен прибор учета РУС-1 №11814.

Общая протяженность сетей сооружений комплекса водоснабжения на ст.Димитровград (Куйбышевская дирекция по тепловодоснабжению ПАО «РЖД») 3959,0м (DN80, 100, 150, 200мм; материал разных участках – сталь, чугун, асбестоцемент). Физический износ участков водопровода (согласно АКТам ТО б/н от 29.01.2021г.) 55% ÷ 75%.

Протяженность сетей водоснабжения находящихся на балансе муниципального образования «Город Димитровград» составляет: 
- промплощадка по Мулловскому шоссе 2,3,4 - 29,944км.,
- сети, принятые Администрацией по суду(Дело №2а-1428/2023 УИД 73RS0013-01-2023-001664-77) (бесхозяйные сети) – 25,8875км. (Постановление №528 от 28.02.2025.

- сети, принятые Администрацией от ООО ДУС в 2013г. – 0,275 км. (Постановление № 3409 от 29.10.2013;

- сеть водопровода принятая Администрацией города от ДКР – 4,5 км., 

- участки сетей водопровода, принятые от МУП «Гортепло» - 2,811 км. (Постановление №2459 от 09.06.2012г).
Решением Димитровградского городского суда (Дело №2а-2097/2024 УИД 73RS0013-01-2024-004290-72) суд обязывает МО г. Димитровград в лице Комитета по управлению имущества г. Димитровграда внести в реестр Муниципальной собственности МО г. Димитровград бесхозяйные сети водоснабжения протяжённостью 6,995 м. 
Материал на разных участках - сталь, чугун; DN50-600мм. 
Данных по протяженности сетей других балансодержателей, помимо приведенных выше, не представлено.

2.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.
Состояние сетей и сооружений водоснабжения оценивалось по результатам технического обследования (ТО) объектов ООО "Ульяновскоблводоканал", в 2024-2025 гг.

На основании актов ТО, средний физический износ сетей водоснабжения на 2025 год составил 87,85%, в т.ч. 

по материалу:

· стальной трубопровод – 95,1 %;

· чугунный трубопровод – 90,6 %;

· полиэтиленовый трубопровод (ПНД, ПВХ и др.) – 12,1%.

по районам города:

· Первомайский и Центральный районы – 85,4%;

· Западный район – 90,4%.

Раздел 3. Информация об уровне оприборивания собственных объектов

Описание установленных приборов учёта представлено в Таблице 3.
Таблица 3
	№
п/п
	Измеряемый 
ресурс
	Марка ПУ

	1
	2
	3

	Насосные станции

	1
	Насосная станция II подъема "камера учета" (Комплекс водозаборных сооружений "Горка"
	СУР-97 (2 шт. - на безнапорных трубопроводах №1 (D=400 мм, на ул. Титова) и №2 (D=500 мм, на ул. Ленинская), расположены в щите учета на наружной стене камеры учета, так же данные дублируются по оптико-волоконной линии в шкаф телеметрии диспетчерского пункта в здании АБК 2 этаж). СУР-97 на напорном трубопроводе (D=100 мм, на улицу Советская), расположен в шкафу управления НС подъема. Шкаф телеметрии - 1 шт. (расположены в диспетчерском пункте на 2 этаже здания АБК, датчики находятся на подводящих трубопроводах в РЧВ D1=400, D2=500, D3=400 мм в колодцах с приборами учета №1, 2, 3). Механический прибор учета (D4=32 мм, на собственные нужды).

	2
	Насосная станция II подъема "Горка-2" (Комплекс водозаборных сооружений "Горка-2")
	Счетчик СУР-97 на подводящих трубопроводов D1,2=300 мм в РЧВ «Горка-2»).  СУР-97 (2 шт. на выходящих трубопроводах D1,2=400 мм, оборудованы защитой от скачков напряжения в сети или "обрыва нуля"). Шкаф телеметрии - 1 шт. (расположен в диспетчерском пункте на 2 этаже здания АБК - дублирует данные входящих D1,2=300мм. и выходящих трубопроводов D1,2=400 мм).

	3
	Насосная станция III подъема "НС-208"
	СУР-97 (2 шт., на подводящих трубопроводах от комплекса водозаборных сооружений "Горка"), US-800 (4 шт., два на правый и левый водоводы в 11 мкр, два на правый и левый водоводы в соцгород, расположены в диспетчерском пункте "НС-208"), счетчик холодной воды с импульсным выходом ВСХНд-200  (2 шт., D=200 - кп-12, D=200 мм - кп-13, на промышленную зону)

	4
	Насосная станция III подъема "НС-208А"
	СУР-97 (2 шт., на подводящих трубопроводах от комплекса водозаборных сооружений "Горка"), US-800 (4 шт., два на правый и левый водоводы в 11 мкр, два на правый и левый водоводы в соцгород, расположены в диспетчерском пункте "НС-208"), механический прибор учета (2 шт., D1=200 - кп-12, D2=50 мм - кп-13, на промышленную зону)

	5
	Насосная станция III подъема "ПВС-1"
	Механический прибор учета на подводящем трубопроводе в машинный зал. 

	6
	Насосная станция III подъема "ПВС-2"
	Отсутствует

	7
	Насосная станция III подъема "ПВС-3"
	Механический прибор учета

	8
	Насосная станция III подъема "ПВС-4"
	Отсутствует

	9
	Насосная станция III подъема "ПВС-5"
	ПСЧ-4ТМ.05МК.00 (1 шт., общий)

	10
	Насосная станция III подъема "ПВС-6"
	Механический прибор учета

	11
	Насосная станция III подъема "ПВС-7"
	Механический прибор учета

	12
	Насосная станция III подъема "ПВС-8"
	Механический прибор учета

	13
	Насосная станция III подъема "ПВС-9"
	Механический прибор учета

	14
	Насосная станция III подъема "ПВС-10"
	Механический прибор учета

	15
	Насосная станция III подъема "ПВС-11"
	Отсутствует

	16
	Насосная станция III подъема "ПВС-12"
	Отсутствует

	17
	Насосная станция III подъема "НС (ул. Королева, 2)"
	Отсутствует

	18
	Насосная станция III подъема "НС (пр.Ленина, 33б)"
	Механический прибор учета


В 2017г разработана проектная документация на модернизацию и автоматизацию водозаборных сооружений. В 2024г. завершена модернизация скважин с выводом параметров работы водозаборных сооружений на диспетчерский пункт:с 44 скважин, с РЧВ, с водонапорной башни п.Дачный.

Выводы:
- Наличие ПУ выявлено на всех эксплуатационных скважинах, НС второго и третьего подъёма.
- Наличие ПУ выявлено не на всех водопроводных станциях (ВНС) четвертого подъёма. Требуется дооснастить ВНС приборами учета (при решении ввести их в эксплуатацию). ПУ на действующей ВНС-5 установлен в марте 2025г.
Раздел 4. Анализ качества процесса водоподготовки и оценка соответствия воды требованиям СанПиН

За годы многолетней эксплуатации качество подземных вод в северной и центральной частях водозабора «Горка» практически не изменилось, а в южной и восточной частях произошло увеличение минерализации (до 1,0 г/л ПДК) и жесткости (до 10-14 мг-экв/л при норме 7 мг-экв/л).
Однако, в 2012-2014 годах значительно увеличилось (до уровня ПДК-45 мг/л) содержание нитратов в воде скважин юго-западной части водозабора. На изменение качественного состава подземных вод влияют антропогенные факторы. 

Питьевая вода водозаборов соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Данные воды имеют пониженное содержание природного фтора на уровне 0,20-0,30 мг/л. 

В системе водоснабжения районов Центральный, Первомайский и Западный (от водозабора «Горка») для подготовки исходной воды используются бактерицидные установки (УФО).

Анализ качества соответствия воды требованиям СанПиН проводились на основании следующих данных:

· Акты «Техническое обследование в отношении систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых ООО «Ульяновскоблводоканал» г. Димитровград».

· Данные по качеству исходной и очищенной воды за 2020-2024г.г.

· График отбора проб воды для лабораторных исследований.

· СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Вывод: 

- в ходе изучения данных по водозаборным узлам предприятия ООО «Ульяновскоблводоканал» г. Димитровград» выявлено следующее:

- превышение норматива выявлено не более чем в 5% проб питьевой воды на выходе с водозаборных сооружений, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 (по в/з «Горка» и в/з «Запад»);

- согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 п. 3.3 (Превышение норматива не допускается в 95% проб, отбираемых в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети в течение 12 месяцев, при количестве исследуемых проб не менее 100 за год.) доля несоответствующих проб питьевой воды подаваемой в сеть находится в нормативных показателях.

Раздел 5. Анализ и оценка соответствия процесса транспортировки воды потребителям нормативным требованиям, наличие вторичного загрязнения

Согласно выводам, приведенным в АКТах ТО по сетям водоснабжения в 2024-2024 гг. доля ветхих сетей составляет 60,4% от общего количества сетей водоснабжения. При этом средний износ сетей 87,85%.

При сравнительно высоком износе аварийность на сетях водоснабжения также высока, что показывает не полное соблюдение требований МДК 3-02.2001 и Положения о планово-предупредительных ремонтах.
Доля проб с отклонениями от норматива в водопроводной сети составляет не более 5%, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Наиболее часто причиной мутности и цветности является вторичное загрязнение, связанное с плохим состоянием труб.

Вывод:

Сравнительная оценка надежности работы сетей и сооружений показывает, что в целом система водоснабжения города находится на достаточном уровне. Несмотря на отдельные неудовлетворительные показатели, при постоянном надлежащем техническом уходе и поэтапной замене ветхих сетей, значительного сбоя в работе системы водоснабжения г.Димитровграда не наблюдается.

Раздел 6. Территории ГО Димитровград, не охваченные водоснабжением.
Централизованная система водоснабжения охватывает всю территорию городского округа. Практически все абоненты ГО Димитровград имеют доступ к централизованному водоснабжению.

Необходимо дополнительно предусмотреть увеличение мощность водопроводных сетей для проектируемой территории, расположенной северо-восточнее улицы Курчатова и примыкает к границам МО «город Димитровград». Проектируемая территория занимает северо-восточную часть кадастрового квартала с номером 73:08:020501.

Площадь проектируемой территории составляет 452 га. На проектируемой территории предусмотрено выделение около 118 га под территории индивидуальной жилой застройки, более 52 га на территории многоквартирного среднеэтажного и многоэтажного жилья, более 48 га на территории объектов социального, культурно-бытового общественно-делового назначения (в том числе детские сады и школы около 12,5 га). Проектируемая площадь рекреационного назначения составляет около 38 га.

Проектируемое количество населения 40 640 человек.

Потребность объектов жилья в водоснабжении 8 534 400 л/сут.

Потребность объектов соцкультбыта в водоснабжении составляет                       1 706 880 л/сут.

Схема проектируемой застройки представлена на Схеме «Проект планировки территории в кадастровом квартале 73:08:020501 Западного района города Димитровграда Ульяновской области»


Схема представлена приложением в графических материалах.

Раздел 7. Программные мероприятия по модернизации головных сооружений водозабора и транспортировки воды, оценка эффективности их реализации

Развития централизованных систем водоснабжения предусматривается в соответствии с утвержденным генеральным планом города Димитровград.

Основные направления развития:

1. Определить возможность подключения к сетям водоснабжения объектов капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение. Вновь построенные сети поставить на кадастровый учёт и определить балансосодержателя.
2. Повысить надежность работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями.

3. Повышение качества питьевой воды.

3. Модернизация системы водоснабжения в целях обеспечения роста потребностей в воде при сохранении качества и надежности водоснабжения

4. Обеспечение
жителей города Димитровграда при необходимости централизованным водоснабжением.
Основные принципы развития централизованных систем водоснабжения включают:

1. Сбалансированного обеспечения потребностей населения, социальной сферы и промышленности в воде.

2. Поддержание стандартов качества питьевой воды.

3. Минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе.
Целевыми показателями развития централизованной системы водоснабжения, которые должны быть доведены до нормативных значений являются:

1) Показатели качества воды.

2) Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды.

К основным программным мероприятиям относятся:
Таблица 4
	Мероприятия программы модернизации 

технологической части

	Наименование
	Эффективность

	Паспортизация объектов и сетей системы водоснабжения с занесением данных в программу ZULU
	Повышение надежности водоснабжения и транспортировки питьевой воды, снижение эксплуатационные затрат, снижение вероятности аварийных ситуаций, снижение удельные нормы расхода электроэнергии, оптимизация управления производством.

	Замена ветхих сетей водопровода (60,4% от общего количества сетей – около 140 км)
	

	Реконструкция, автоматизация и модернизация системы подъема и транспортировки воды Западного района. Техническое перевооружение, модернизация оборудования и автоматизация работы НС 208/208а.

Поддержание работоспособности системы автоматизации скважин Центрального и Первомайского районов
	

	Разработка проекта, реализация технического перевооружения станции УФО на территории насосной станции 208 для Западного района
	

	Тампонаж водозаборных скважин  
	

	Строительство новых скважин
	Безопасность. Подача воды в город необходимого объёма для обеспечения жителей и предприятия города питьевой водой

	Строительство водозабора «Горка-3»
	Увеличения мощности сетей  водоснабжения Западного района при перспективном расширении  площади застройки  Западного района города



	Мероприятия программы 

энергоресурсосбережения (ЭРСБ)

	Наименование
	Эффективность

	Автоматизация и модернизация системы водоснабжения Западного района.

Автоматизация ВНС-5.
Зонирование и проведение работ по поиску потерь в отдельных зонах.

Замена оборудования с истёкшим сроком эксплуатации, Закупка нового оборудования, ЗРАдля выполнения требуемых технологических работ. Обновление оборудования при появлении более современных энергосберегающих аналогов.
	Проведение мероприятий позволит:

- Увеличить надежность транспортировки питьевой воды;

- Снизить эксплуатационные затраты;

- Снизить вероятности аварийных ситуаций; 

- Снизить удельные нормы расхода электроэнергии;

- Оптимизировать управление производством.


Реализация программных мероприятий повысит надежность и качество питьевого водоснабжения, устранит претензии граждан, управляющих организаций, властей города и области. Тем самым снизит до приемлемого уровня управленческие риски ввиду повышения качества предоставляемых услуг.
Одновременно будет улучшена бесперебойность поставки воды, снижена аварийность на сетях, сокращены потери при транспортировке, повысится качество работы запорной арматуры.
Раздел 8. Программные мероприятия по модернизации сетей водоснабжения и оценка эффективности их реализации.
Идеология развития системы водоснабжения состоит в смене старой концепции постоянного наращивания мощностей водопроводных сооружений на новую концепцию экономии и рационального использования водных ресурсов, внедрения современных технологий водоподготовки и повышения уровня надежности всей системы.

Комплекс основных мероприятий, направленных на сокращение непроизводительных расходов воды в системах водоснабжения состоит в следующем: модернизация городской водопроводной сети, улучшающая гидравлические параметры ее работы.

Причины завышенного расхода водных ресурсов:

- завышение давления в сетях, прежде всего на вводах в жилые дома;

- утечки в изношенных сетях и трубопроводах и сантехнических устройствах жилых домов;

- наличие неучтенных потребителей.

Одним из важнейших и самых уязвимых элементов систем водоснабжения являются водопроводные сети, износ которых в разных регионах России составляет от 40 до 95%. Положение с состоянием трубопроводов в городе Димитровград соответствует общероссийским.

На повышение долговечности и снижение аварийности сетей необходимо рассмотреть и направить следующие меры:

- применение труб из коррозийно-стойких материалов;

- использование новых конструкций запорно-регулирующей арматуры;

- создание математической модели управления системой водоснабжения.

Целевыми показателями развития централизованной системы водоснабжения, которые должны быть доведены до нормативных значений являются:

1) показатели качества воды;

2) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

3) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);

4) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

К магистральным сетям водоснабжения относятся следующие объекты предприятия:

- Магистральные водоводы диаметром свыше 600 мм и сооружения на них (камеры);

К уличным сетям водоснабжения и водоотведения относятся следующие объекты предприятия:

- Уличные разводящие и квартальные трубопроводы водоснабжения диаметром менее 600 мм и сооружения на них (колодцы и камеры);

К внутриквартальным сетям водоснабжения и водоотведения относятся следующие объекты предприятия:

- Внутриквартальные трубопроводы водоснабжения диаметром менее 300 мм (включительно) и сооружения на них (колодцы и камеры).
Согласно выводам по анализу данных Акта обследования объектов водоснабжения в 2024-2025 минимально необходимый объём замены ветхих сетей принимается в размере 2% ежегодно, а именно в Первомайском и Центральном районах 5 км, в Западном районе 1,3 км.
Расчёт стоимости замены ветхого водопровода определён по укрупнённым нормативам из сборников НЦС Таблица 5, а также по уже выполненной проектно-сметной документации на конкретные мероприятия.

Количество ежегодной замены водопровода с разбивкой по диаметрам и объёмом затрат приведено в Таблице 6.

Таблица 5[image: image2.emf]Диаметр, 

мм

Глубина 

траншеи, 

метр

Протяжен-

ность, м

Сумма за 1 п.м., 

руб (без НДС)  

НЦС14(2022)-06-

003-01

Сумма за 1п.м. 

футляр (без НДС) 

, НЦС14(2022)-09-

003-01

Озеленение 

за м2, 

(НЦС17(2022

)-01-004-03)

Благоустро

йство за м, 

(НЦС08(20

22)-07-001-

03

Стоимость

Стоимость с НДС 

20%, руб

1 1.1. 2 3 4 7 8 9 11

100 2 1 7719,33 1683,10 161,52 17 019,56 26 188,14 31 425,77

100 3 1 15033,78 3004,00 161,52 17 019,56 34 607,24 41 528,68

160 2 1 8659,97 1683,10 161,52 17 019,56 27 105,22 32526,27

160 3 1 15987,87 3004,00 161,52 17 019,56 35 537,43 42644,92

200 2 1 9715,90 1683,10 161,52 17 019,56 28 134,71 33761,65

200 3 1 16867,85 3004,00 161,52 17 019,56 36 395,38 43674,45

250 2 1 10936,21 1683,10 161,52 17 019,56 29 324,46 35189,35

250 3 1 18053,87 3004,00 161,52 17 019,56 37 551,69 45062,03

315 2 1 12931,86 1683,10 161,52 17 019,56 31 270,13 37524,16

315 3 1 20153,73 1963,30 161,52 17 019,56 38 584,33 46301,20

355 3 1 22429,82 3004,00 161,52 17 019,56 41 818,06 50181,67

400 2 1 16945,46 1683,10 161,52 17 019,56 35 183,22 42219,87

400 3 1 24494,25 3004,00 161,52 17 019,56 43 830,79 52596,95

500 2 1 23216,61 1683,10 161,52 17 019,56 41 297,32 49556,79

500 3 1 28038,36 3004,00 161,52 17 019,56 47 286,14 56743,37

630 3 1 34503,69 3004,00 161,52 17 019,56 53 589,56 64307,47


Формула рассчёта  С=[(НЦСi (3) х  М (2))+ (НЦСi (4) х  М (2)) х 1,09 х  Кпер/зон х Крег1 х Крег2  х 1,15 (1,05;1,08) )+Пд+Пр+Оз+Б]+НДС

НЦСi  (1+2)
выбранный Показатель с учетом функционального назначения объекта и его мощностных характеристик, для базового района в уровне цен на 01.01.2020, определенный при необходимости с учетом корректирующих коэффициентов, приведенных в технической части настоящего Сборника :Укрупненные нормативы цена строительства  НЦС 81-02-14-2020 , сборник №14 "Наружные сети водосснабжения и канализации" 








М (2)
мощность объекта капитального строительства, планируемого к строительству Кпер/зон (0,82)  коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъектов Российской Федерации (частей территории субъектов Российской Федерации), учитывающий затраты на строительство объекта капитального строительства, расположенных в областных центрах субъектов Российской Федерации (далее - центр ценовой зоны, 1 ценовая зона), сведения о величине которого приведены в Таблице 6  Сборника :Укрупненные нормативы цена строительства  НЦС 81-02-14-2020 , сборник №14 "Наружные сети водосснабжения и канализации" 






Крег1
коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления строительства в субъекте Российской Федерации (части территории субъекта Российской Федерации) по отношению к базовому району, сведения о величине которого приводятся в Таблице 7,  п.73,  Сборника  Укрупненные нормативы цена строительства  НЦС 81-02-14-2020 , сборник №14 "Наружные сети водосснабжения и канализации".







Крег2
коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления строительства в субъекте Российской Федерации (части территории субъекта Российской Федерации) по отношению к базовому району, сведения о величине которого приводятся в Таблице  8  ,  IV температурная зона Сборника :Укрупненные нормативы цена строительства  НЦС 81-02-14-2020 , сборник №14 "Наружные сети водосснабжения и канализации" 








Зр
дополнительные затраты, не предусмотренные в Показателях, определяемые по отдельным расчетам:- стоимость проектирования проектной документации и рабочей документации на 1 п.м.


Ипр
индекс-дефлятор, определенный по отрасли «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)», публикуемый Министерством экономического развития Российской Федерации для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации







1,09
Укрупненные нормативы цена строительства  НЦС 81-02-14-2020 , сборник №14 "Наружные сети водосснабжения и канализации"  п.25 -прокладка сетей в стесненных условиях застройки части города.


1,15
Укрупненные нормативы цена строительства  НЦС 81-02-14-2020 , сборник №14 "Наружные сети водосснабжения и канализации"  Таблица 2 - транспортировка грунта с погрузкой  в автомобиль-самосвал на растояние 1 км (глубина заложения 2 м) для  ф от 100 до 200 мм







1,08
Укрупненные нормативы цена строительства  НЦС 81-02-14-2020 , сборник №14 "Наружные сети водосснабжения и канализации"  Таблица 2 - транспортировка грунта с погрузкой  в автомобиль-самосвал на растояние 1 км (глубина заложения 2 м) для  ф от 250 до 350 мм;  (глубина заложения 3 м) для  ф от 400 до 500 мм.






1,05
Укрупненные нормативы цена строительства  НЦС 81-02-14-2020 , сборник №14 "Наружные сети водосснабжения и канализации"  Таблица 2 - транспортировка грунта с погрузкой  в автомобиль-самосвал на растояние 1 км (глубина заложения 3 м) для  ф от 600 до 1000 мм.

Оз
Озеленение (принимается 30% озеления)








Бл
Благоустройство








НДС
налог на добавленную стоимость.




Количество ежегодной замены водопровода 2% с разбивкой по диаметрам и объёмом затрат
Таблица 6
	Диаметр сетей, мм
	Общая протяженность, п.м.
	Прогноз минимальной ежегодной замены сетей, м
	ст-сть замены 1 м.,глубина 2 м. руб с НДС
	Стоимость, тыс.руб. с НДС

	Первомайский и Центральный районы
	137 867 125,39

	20
	93
	2
	31 425,77
	62 851,54

	25
	131
	3
	31 425,77
	94 277,31

	32
	15269
	305
	31 425,77
	9 584 859,43

	50
	5674
	113
	31 425,77
	3 551 111,85

	63
	31073
	621
	31 425,77
	19 515 402,32

	90
	30
	1
	31 425,77
	31 425,77

	100
	52069
	1041
	31 425,77
	32 714 225,14

	110
	1641
	33
	31 425,77
	1 037 050,36

	125
	182
	4
	31 425,77
	125 703,07

	150
	26342
	527
	42 644,92
	22 473 872,35

	200
	14889
	298
	33 761,65
	10 060 972,47

	250
	8445
	169
	35 189,35
	5 947 000,55

	300
	23962
	479
	37 524,16
	17 974 072,64

	325
	82
	2
	37 524,16
	75 048,32

	500
	14758
	295
	49 556,79
	14 619 252,26

	Водозабор "Горка" 
	12 669 748,66

	100
	2046
	41
	31 425,77
	1 288 456,51

	150
	1151
	23
	42 644,92
	980 833,14

	200
	162
	3
	33 761,65
	101 284,96

	300
	7076
	142
	37 524,16
	5 328 430,72

	400
	3926
	79
	42 219,87
	3 335 369,34

	500
	1657
	33
	49 556,79
	1 635 373,98

	Водозабор "Горка 2" 
	4 558 495,99

	110
	678
	14
	31 425,77
	439 960,76

	160
	809
	16
	42 644,92
	682 318,71

	225
	437
	9
	33 761,65
	303 854,87

	315
	2210
	44
	37 524,16
	1 651 063,04

	400
	1051
	21
	42 219,87
	886 617,17

	500
	519
	10
	49 556,79
	495 567,87

	560
	89
	2
	49 556,79
	99 113,57

	Западный район 
	43 184 578,35

	20
	183
	4
	31 425,77
	125 703,07

	25
	127
	3
	31 425,77
	94 277,31

	32
	1412
	28
	31 425,77
	879 921,52

	50
	4369
	87
	31 425,77
	2 734 041,87

	63
	145
	3
	31 425,77
	94 277,31

	70
	515
	10
	31 425,77
	314 257,69

	80
	1063
	21
	31 425,77
	659 941,14

	100
	19537
	391
	31 425,77
	12 287 475,53

	110
	367
	7
	31 425,77
	219 980,38

	150
	8370
	167
	42 644,92
	7 121 701,48

	200
	2103
	42
	33 761,65
	1 417 989,41

	250
	5751
	115
	37 524,16
	4 315 278,40

	300
	11025
	220
	42 219,87
	9 288 370,32

	350
	421
	8
	42 219,87
	337 758,92

	400
	958
	19
	42 219,87
	802 177,44

	500
	1796
	36
	49 556,79
	1 784 044,34

	600
	537
	11
	64 307,47
	707 382,21

	Сети водоснабжения не переданные организации 
	18 572 629,26

	бесхозяйные*
	25066
	501
	49 556,79
	15 744 310,08

	на балансе города*
	4500
	90
	31 425,77
	2 828 319,18


Программные мероприятия дополнительно снизят технологические риски в части водоснабжения. (Таблица 7)
Таблица 7
	 
	Наименование мероприятий    
	Всего
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-
2046

	 
	коэффициент
	 
	1,00
	1,05
	1,09
	1,14
	1,19

	 
	ИТОГО по водоснабжениюв Первомайском и Центальномрайоне.  
	4 249 397
	191 074
	203 260
	198 802
	281 581
	3 374 680

	1
	Замена водопроводных сетей  Д 500 мм от д.104 по ул.Земина по ул.Пролетарская, ул.Титовой. 270м
	11 312
	11 312
	 
	 
	 
	 

	2
	Замена  водопроводных сетей  Д 500 мм от д.119 ул. Куйбышева  до поворота на ул.Земина
	31 022
	 
	 
	 
	31 022
	 

	3
	Замена  водопроводных сетей  Д 300 мм.по ул. Т.Потаповой
	31 223
	17 879
	13 344
	 
	 
	 

	4
	Замена  водопровода  Д=300 от ул.Горького до ул.Куйбышева
	58 488
	 
	 
	 
	58 488
	 

	5
	Реконструкция водопроводной сети по ул.Советская с ПВС
	15 302
	2 760
	7 542
	2 000
	3 000
	 

	6
	Реконструкция  ветхого водопровода  в Первомайском и Центальном районах.водоводов Водозабора, переданных ООО "Ульяновскоблводоканал" в соответствии с Таблицей 28.
	3 846 365
	155 095
	162 850
	169 054
	176 809
	3 182 557

	7
	Приобретение техники специального назначения, насосного оборудования, оборудования для  выполнения производствнного процесса в сфере водоснабжения, оборудования по автоматизации
	54 862
	1 397
	9 517
	17 397
	1 397
	25 153

	8
	Мероприятия по лицензированию. Выполнение работ по оценке запасов подземных вод, проекта  раразработки месторождения Водозаборов, проектов ЗСО, других мероприятий в соответствии с законодательством РФ
	33 663
	1 606
	4 007
	4 007
	4 007
	20 036

	9
	Техническое перевооружение Лаборатории Водоснабжения
	7 304
	104
	120
	240
	360
	6 480

	10
	Бурение новых скважины на водозаборе
	28 274
	 
	 
	 
	 
	28 274

	11
	Реконструкция и ремонт зданий насосных станций, зданий и сооружений Водозабора
	20 550
	 
	3 150
	3 270
	3 420
	10 710

	12
	Тампонаж скважин
	47 800
	 
	 
	 
	 
	47 800

	13
	Замена ЗРА, оборудованнияКИПиА, электрооборудования, ремонт водопроводных колодцев и затраты на прочие работы по Производственной программе
	60 400
	900
	2 625
	2 725
	2 850
	51 300

	14
	Ремонт павильонов скважин и ограждения ЗСО
	2 490
	20
	105
	109
	114
	2 142

	15
	Реконструкция системы пожаротушения
	342
	 
	 
	 
	114
	228

	 
	ИТОГО по водоснабжению Западного района.  
	1 839 732
	9 270
	7 612
	212 576
	517 666
	1 092 608

	1
	Ограждение зон санитарной охраны
	21 699
	 
	 
	 
	 
	21 699

	2
	Автоматизация ВНС (Запад)
	119 253
	 
	1 649
	55 664
	21 940
	40 000

	3
	Приобретение оборудования и спецтехники ИП (Запад)
	147 974
	 
	8 453
	70 000
	16000
	53 521

	4
	Установка  станции УФО на НС 208 (Запад)
	24 600
	 
	 
	 
	 
	24 600

	5
	Реконструкция  водопровода Ду-300 ул. Ленина
	146 604
	895
	31 172
	33 368
	33 368
	47 800

	6
	Реконструкция  водопровода Ду-250 ул. Королева
	66 860
	895
	16 155
	16 155
	16 155
	17 500

	7
	Реконструкция  водопровода Ду-300 в районе улиц Курчатова Гончарова
	104 047
	895
	29 090
	29 090
	29 090
	15 881

	8
	Реконструкция  водопровода Ду-300 в 11 м-оне. 
	153 620
	1 833
	27 762
	27 762
	27 762
	68 500

	9
	Реконструкция  ветхого водопровода  в Западном районе.водоводов Водозабора, переданных ООО "Ульяновскоблводоканал", в соответствии с Таблицей 28.
	950 048
	43 184
	43 184
	43 184
	43 184
	777 312

	10
	Модернизация системы учета воды (Запад)
	85 000
	 
	 
	20000
	25000
	40 000

	11
	Тампонаж скважин
	12 000
	 
	 
	 
	 
	12 000

	12
	Строительство водозабора "Горка-3"
	50 000
	 
	 
	 
	 
	50 000

	13
	Реконструкция сетей в районе ул.Промышленная, 
	1 145 710
	8 000
	142 214
	142 214
	142 214
	711 068

	14
	Замена ЗРА, оборудованнияКИПиА, электрооборудования, ремонт водопроводных колодцев и затраты на прочие работы по Производственной программе
	73 690
	1 800
	1 890
	3 500
	3 500
	63 000


Раздел 9. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Вследствие специфики проекта, основные проблемы, связанные с охраной окружающей среды и здоровьем населения, совпадают с основными проблемами общего характера, так как деятельность по водоснабжению напрямую связана со здоровьем населения, загрязнением подземных и поверхностных вод.

Превышение норматива выявлено не более чем в 5% проб питьевой воды на выходе с водозаборных сооружений (и снижается), что соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01

Основными проблемами, относящимися к охране окружающей среды и здоровью населения, при этом являются высокий риск загрязнения подземных вод с поверхности, а также вторичное микробиологическое загрязнение.

Комплекс предложенных мер, направлен на разрешение этих проблем. Развитие технической составляющей систем водоснабжения и водоотведения, а также повышение параметров энергосбережения, снижение показателей аварийности и утечек положительно сказывается на степени воздействия на окружающую среду.

Таким образом, в долгосрочной перспективе все предложенные к реализации проекты оказывают в долгосрочной перспективе только положительное воздействие на окружающую среду, способствуют более рациональному расходованию ресурсов (воды и энергии), а также улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки в г. Димитровград.

Основное негативное воздействие на окружающую среду в результате реализации предложенных проектов будет связано с этапом строительства.

Среди проектов, предложенных к реализации, отсутствует строительство новых наземных объектов на неосвоенных территориях, все проекты будут реализовываться на существующих площадках предприятия или в границах городской застройки (реновация и перекладка, а также строительство новых трубопроводов). Таким образом, реализация мероприятий не приведет к воздействию на биоразнообразие, а также не окажет воздействия на охраняемые виды флоры и фауны региона.

По типу воздействий на окружающую среду предложенные к реализации в рамках инвестиционной программы проекты можно разделить на несколько групп, похожих по характеру воздействия на окружающую среду:

- замена трубопроводов, а также строительство новых сетей;

- реконструкция существующих сооружений водоснабжения и водоотведения;

- мероприятия, реализация которых не оказывает значимого воздействия на окружающую среду.

После введения новых трубопроводов в эксплуатацию дополнительных негативных воздействий на окружающую среду не будет. Результатом реализации данных проектов станет повышение надежности и качества услуг, снижение рисков вторичного загрязнения водопроводной воды и попадания неочищенных канализационных стоков в грунты и грунтовые воды в результате аварий.

Следующая группа проектов подразумевает реконструкцию и модернизацию существующих объектов водоснабжения и водоотведения. К этой группе проектов относятся: реконструкция и модернизация насосных станций.

При реализации данных проектов основные негативные воздействия на окружающую среду будут связаны непосредственно с работами по модернизации. Однако все воздействия будут осуществляться на ограниченной территории существующих производственных площадок. Также можно ожидать увеличение транспортной нагрузки из-за использования строительного оборудования и техники, а также увеличение уровня шума в результате производства строительных работ.

Негативное экологическое воздействие будет заключаться в следующем:

- загрязнение воздуха на площадке, где будут осуществляться работы по реализации проекта и запуску оборудования;

- засорение здания и прилегающей территории частями разобранного оборудования;

- шумовое загрязнение рабочей площадки и прилегающей территории.

Для минимизации негативных воздействий на этапе реализации проекта необходимо проведение следующих мероприятий:

- планирования регулярных проверок на соответствие качества воздуха;

- планирования уборки площадки, где реализуется проект, а также хранения и отведения отходов;

- соблюдением графика ведения шумных работ.

Результатом модернизации насосных станций с точки зрения охраны окружающей среды станет повышение энергоэффективности системы, а, следовательно, экономия ресурсов. 

Остальные проекты инвестиционной программы, не связаны со значимым воздействием на окружающую среду на этапе реализации. 

Для выполнения данных мероприятий не требуется дополнительных мер по охране окружающей среды на этапе реализации, однако их выполнение будет способствовать повышению качества воды, улучшению энергоэффективности системы, снижению аварийности, снижению потерь воды.

В целом, в результате рассмотрения предложенных мероприятий можно сделать вывод, что основное негативное воздействие на окружающую среду будет связано с этапом реализации, и не будет выходить за рамки воздействий, обычных для ведения любых строительных работ. В долгосрочной же перспективе выполнение данных мероприятий позволит повысить уровень охраны окружающей среды города (в первую очередь за счет мероприятий, связанных с водоотведением).

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения города Димитровграда.

Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.
Раздел 10. Расчетные целевые показатели программных мероприятий. Бюджетная оценка стоимости

10.1. Программные мероприятия по модернизации сооружений подъема и транспортировки воды, бюджетная оценка стоимости

Оценка стоимости мероприятий в прогнозных ценах приведена в Таблице7(стр 93)
10.2 Предварительные целевые показатели эффективности программных мероприятий

Перечень расчетных целевых показателей приведен в Таблице 8.

Таблица 8
	№ п/п
	Наименование 
показателя
	Данные, используемые для установления показателя
	Ед
изм
	Значение показателя по предполагаемым годам концессии (срок достижения показателей – 31 декабря соответствующего года)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Показатели 
качества 
питьевой 
воды
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

показатели по в/з «Горка» и в/з «Запад»

показатели по в/з п. Дачный
	%
	2025
	2026
	2027
	2028

	
	
	
	
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00

	
	
	
	
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00

	
	
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
показатели по Центральному и Первомайскому 
районам 

показатели по Западному району
	%
	2025
	2026
	2027
	2028

	
	
	
	
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00

	
	
	
	
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00

	2
	Показатели надежности и бесперебойности  водоснабжения для централизованных систем холодного водоснабжения
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
показатели по Центральному и Первомайскому 
районам 

показатели по Западному району 
количество перерывов воды более 8 часов в Западном районе
	ед./км.
	2025
	2026
	2027
	2028

	
	
	
	
	1,23
	1,23
	1,23
	1,23

	
	
	
	
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54

	
	
	
	
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052

	3
	Показатели эффективности использования ресурсов
	Доля потерь  воды в  централизованных системах водоснабжения при транспортировке в  общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
показатели по Центральному и Первомайскому 
районам 

показатели по Западному району 
	%
	2025
	2026
	2027
	2028

	
	
	
	
	23,87
	23,87
	23,87
	23,87

	
	
	
	
	28,3
	28,3
	28,3
	28,3

	
	
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе на единицу объема воды, 
показатели по Центральному и Первомайскому 
районам 
показатели по Западному району 
	кВт/час/куб.м
	2025
	2026
	2027
	2028

	
	
	
	
	0,565
	0,563
	0,563
	0,563

	
	
	
	
	1,054
	1,054
	1,054
	1,054


Раздел 11. Перечень выявленных объектов централизованных систем водоснабжения, не переданных ООО “Ульяновскоблводоканал».

Согласно ст.8 п.5 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация неопределенна в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, города передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

Длина сетей водоснабжения, не переданных ООО «Ульяновскоблводоканал» составляет 1432м. и не принадлежащих другим предприятиям:
Таблица 9
	№ 
	Адрес сетей водоснабжения, не переданных ООО «Ульяновскоблводоканал»
	протяженность, м

	1
	ул.Шевченко
	80

	2
	Ленина 37 а, 37Б, 37Е, 37И,37Д/1, 37д/2, 37Д, 37Д/3, ул. Арсенальная
	897

	3
	По ул. Тухачевского от ул. Самарская до ул. Гагарина. Д=50
	215

	4
	По ул. Тухачевского от ул. Самарская до ул. Дзержинского. Д=100
	240

	Итого сетей ВС не переданных ООО "Ульяновскоблводоканал":
	1 432


По решению Димитровградского городского суда (Дело №2а-1428/2023 УИД 73RS0013-01-2023-001664-77) принято в муниципальную собственность г.Димитровграда 25,068 м. бесхозяйных сетей водоснабжения (Постановление №528 от 28.02.2025) обозначенных в схеме ВиВ в 2024г.
Решением Димитровградского городского суда (Дело №2а-2097/2024 УИД 73RS0013-01-2024-004290-72) суд обязывает МО г.Димитровград в лице Комитета поуправлениюимущества г.Димитровграда внести в реестр Муниципальной собственности МО г.Димитровград бесхозяйные сети водоснабжения протяжённостью 6,995 м.обозначенные в схеме ВиВ в 2024г.

Бесхозяйных насосных станций водоснабжения в городе не выявлено.

Согласно положений Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ Муниципальному образованию, в лице его ответственных органов, необходимо совершить юридически значимые действия по установлению собственников указанных сетей, либо признать их бесхозяйными с последующей постановкой их на кадастровый учет как бесхозяйных и, в дальнейшем, передачей гарантирующей организации, осуществляющей содержание и обслуживание сетей, до признания права собственности на указанные сети.

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться эксплуатирующими организациями в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей. Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением Администрации города Димитровграда, осуществляющим полномочия по владению, пользованию и распоряжению объектами муниципальной собственности города Димитровграда.
