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Глава IV. Централизованная система водоотведения

В городе Димитровграде действует не полная раздельная централизованная система водоотведения, где хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды отводятся на городские очистные сооружения канализации и далее после очистки в залив р.Большой Черемшан. Система ливневой канализации в городе в целом не действует.

Система водоотведения города Димитровграда представляет собой комплекс сетей и сооружений, Рисунок 1:
Рисунок 1
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-  сети и сооружения для  сбора и транспортировки сточных вод на очистные сооружения (канализационные сети и коллекторы, насосные станции перекачки сточных вод);

- канализационные насосные станции по территории города, общим количеством 17 шт.;

- очистные сооружения канализации. Процесс технологической работы ОСК включает в себя соору6жения механической и биологической очистки.

Общая протяженность канализационных сетей, обслуживаемых ООО «Ульяновскоблводоканал», по состоянию на 01.01.2025 года составляет 240,875км (136 км по Центральному и Первомайскому районам (в т.ч. бесхоз. 29,643 км) и 102,2км по Западному району (в т.ч. бесхоз. 2,551 км)).


Ливневая канализация

Ливневая канализация на территории города Димитровграда Ульяновской области функционирует с 1956 года  и состоит в виде ливнеприёмных колодцев, подземных канализационных коллекторов диаметром от 400мм до 1500мм, ливнеотводных канав, канализационных насосных станций в количестве 3ед.  и прудов - отстойников. Протяженность системы ливневой канализации составляет  24,1 км . Протяженность ливнеотводных канав составляет 29,5 км, дренажных линий 3,5 км.
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Западный район


Протяженность системы ливневой канализации составляет  14,1 км . Протяженность ливнеотводных канав составляет 2 км, дренажных линий. Сбор воды осуществляется по всем улицам Западного района города с придомовых территорий в центральные канализационные коллекторы (диаметром 1200 мм – 1500мм)  по пр.Ленина, пр.Димитрова, ул.Братская, ул.Гончарова, ул.Гвардейская, ул.Юнг Северного Флота) и далее самотеком  поступает на пруд-отстойник на ул.Промышленная. Ливневая вода проходит фильтрование, отстаивается и перетекает в р.Ерыкла.
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Первомайский район


Протяженность системы ливневой канализации составляет  9 км . Протяженность ливнеотводных канав составляет 2,9 км, дренажных линий 1,35 км Сбор воды осуществляется по всем улицам Первомайского района города с придомовых территорий в центральные канализационные коллекторы , а также открытом виде ( ливневые канавы).


Ливневая вода поступает с ул.9 Линия, ул.Свирская, ул.2-ая Пятилетка, ул. открытым способом и далее по центральным коллекторам (диаметром от 400мм до 600мм) по ул.Свирская, пр.Автостроителей, ул.Московская, ул.Циолковского, ул.Западная в открытые ливнеприемные канавы по ул.Дрогобычская  с выпуском в пруд-отстойник в районе парка Дубовая роща.

Также для водопонижения предусмотрены КНС по ул.Свирская д.4 обеспечивающие отвод воды с МКД по ул.Октябрьская д.70 и ул.Свирская д.4., КНС по пр.Автостроителей д.4а, которая отводит грунтовые воды с поселка «Зайцев».  В поселке «Зайцев» по ул.Енисейский и ул.Камская отвод воды обеспечивается по открытым канавам.
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Центральный район


Протяженность системы ливневой канализации составляет  19,2 км . Протяженность ливнеотводных канав составляет 6,2 км, дренажных линий 2,1 км В центральном районе ливневая канализация осуществляется преимущественно по ливнеотводным канавам. В районе «Горка» ливневая вода самотеком поступает с ул.Парковая и ул.Тимирязева вдоль школы №10 по канаве в сторону ул.Куйбышева, со стороны ул.Осипенко и пер.Речной и далее единый  центральный подземный коллектор по ул.Куйбышева (диаметр 500мм).  В районе «Горка» со стороны по ул.Потаповой и далее  на ул.Красноармейская вода самотеком поступает по канавам к железной дороге по ул.Комсомольская. По улицам центрального района  с Площади Советов по улицам 3 Интернационала ,ул.Пушкина, ул.Мелекесская, ул.Баданова , ул.Хмельницкого, ул.Садовая. ул.Кулькова функционируют ливнеотводные канавы, которые в свою очередь обеспечивают отвод талых вод к дренажу, расположенному у  железной дороги от  ул.Комсомольская к дамбе по ул.Восточная. 


Водоотведение по ул.Тургенева, ул.Гагарина, ул.Алтайская, ул.Восточная обеспечивается по подземным коллекторам диаметром от 400мм до 600мм через КНС района «Олимп» и далее  напорным способом через дренаж по ул.Восточная в реку Черемшан.

Раздел 1. Городские очистные сооружения
1.1. Описание результатов технического обследования централизованных систем канализации.
Городские очистные сооружения расположены на юго-западе, в промышленной зоне, недалеко от берега реки Большой Черемшан, и предназначены для механической и биологической очистки бытовых и производственных сточных вод.

Основной объем сточных вод, представляющих собой смесь хозяйственно бытовых сточных вод жилых районов и промышленных сточных вод, поступает в городскую канализационную сеть и после очистки на очистных сооружениях сбрасывается в Черемшанский залив Куйбышевского водохранилища.

Сооружения запроектированы и построены в 1968-1975 гг. и в настоящее время нуждаются в ремонте, реконструкции, новом строительстве, как по причине износа оборудования, так и по причине необходимости повышения эффективности работы сооружений. 

Проектное значение среднесуточного расхода ГОСК соответствует 68493,12 м3/сут. в соответствии с основными проектными решениями, рассмотренными в разрабатываемом проекте реконструкции/строительства ГОСК. 

Состав городских очистных сооружений канализации:

1.Сооружения механической очистки сточных вод:

-приемная камера-резервуар для приема и усреднения сточных вод;

-решетка;

-горизонтальные песколовки с круговым движением воды , 4 штуки;

-песковые площадки-2единицы;

-первичные радиальные отстойники , 4 единицы.

2. Биологическая очистка сточных вод:

-аэротенки (2 секции 2-коридорных по 7000 м3 и 4 секции 2-коридорных по 4400 м3);

-вторичные отстойники, 4 единицы.

3.Сооружения обеззараживания сточных вод:

- хлораторная установка;

- контактные резервуары (6 секций). 

4.Сооружения по обработке осадка:

- иловые площадки (2,9 га – 20 карт) для просушки илового осадка с дренажной системой.

Выводы: 

- Строительство канализационных очистных сооружений (ГОСК) осуществлялось в 1968-1975 годах, когда требования к качеству очищенной воды были менее строгие. Существующие очистные сооружения морально и физически устарели. Технология очистки ГОСК базируется на использовании классической схемы очистки, которая не рассчитана на удаление соединений азота и фосфора. Доля проб сточных вод, не соответствующих нормативным требованиям, приведена в таблице 1.
Таблица 1
	Нормируемые показатели состава очищенных сточных вод (включая микроорганизмы)
	Един. изм. Мг/дм3
	Фактическое качество очищенных сточных вод за 2024 год (среднегодовые концентрации)
	Фактическое количество проб сточных вод за 2024 год
	Нормативная концентрация (содержание) в составе нормативов допустимого сброса (НДС)
	Доля проб сточных вод за 2024 год, не соответствующих нормативам допустимых сбросов (НДС), лимитам на сбросы
	Соответствие нормативам допустимых сбросов (НДС), лимитам на сбросы

(+/-)

	БПК5
	 мгО2/дм3
	7,43
	46
	2
	44
	-

	Взвешенные в-ва
	 мг/дм3
	17,5
	364
	8,3
	202
	-

	Ион аммония
	мг/дм3
	1,35
	364
	0,5
	333
	-

	.Апав
	мг/дм3
	0,15
	46
	0,18
	6
	+

	.Железо (растворимые в воде формы)
	мг/дм3
	0,09
	46
	0,09
	3
	+

	Медь(растворимые в воде формы)
	мг/дм3
	0,004
	46
	0,001
	43
	-

	Никель (растворимые в воде формы)
	мг/дм3
	<0,005
	46
	0,01
	0
	+

	Нитраты
	мг/дм3
	30,4
	46
	40
	2
	+

	Нитриты
	мг/дм3
	0,31
	46
	0,08
	40
	-

	Нефтепродукты
	мг/дм3
	0,032
	46
	0,05
	1
	+

	Сульфаты
	мг/дм3
	115
	46
	100
	28
	-

	Сухой остаток
	мг/дм3
	680
	46
	792
	0
	+

	Фосфаты /Р/
	мг/дм3
	0,53
	46
	0,2
	46
	-

	Хлориды
	мг/дм3
	100
	46
	112
	0
	-

	Хром(3)
	мг/дм3
	<0,01
	46
	0,01
	0
	+

	Цинк (растворимые в воде формы)
	мг/дм3
	0,166
	46
	0,01
	46
	-

	ХПК
	мг/дм3
	69
	44
	
	
	-

	Микроорганизмы:

.КОЕ ОКБ в 100см3
	 КОЕ в 100см3
	Нет отклонений
	158
	500
	0
	+

	Микроорганизмы:

КОЕ ТКБ/E-coli в 100см3
	
	8 отклонений
	158
	100
	8
	-

	Микроорганизмы:

Энтерококкив100см3
	
	3 отклонения
	158
	100
	3
	-

	Микроорганизмы:

БОЕ  колифагов в 100см3
	
	Нет отклонений
	158
	100
	0
	-


Для достижения качества сточных вод в соответствии с действующими нормативными документами необходимо выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной документации на реконструкцию/строительство городских очистных сооружений канализации со строительством третьей очереди городских очистных сооружений канализации г.Димитровграда. По результатам проектирования будет определен состав реконструкции/строительства ГОСК.
- Оборудование и сооружения очистки сточных вод (здание решеток, песколовки) морально и физически изношены, требуют нового строительства. 
- Цех механического обезвоживания осадка не работает и не эксплуатируется, требуется реконструкция/новое строительство. Обезвоживание осадка сточных вод производится на иловых площадках. 

- Для удаления соединений азота и фосфора необходимо провести реконструкцию аэротенков с внедрением системы нитриденитрификации (НДФ), внедрить процесс ацидофикации в первичных отстойниках с переводом одного отстойника в ацидофикатор, предположительно внедрить систему доочистки. 
- На воздуходувной станции ГОСК высокий моральный и физический износ воздуходувок ТВ175-1,6; физический износ воздуходувок NX-300. С внедрением технологии НДТ потребуется замена/наладка существующих воздуходувок; замена воздуховодов, замена канализационных коллекторов.
- Внедрение технологии нитри-денитрификации с выходом на проектную производительность 68493,12 м3/сут.(по среднесуточному расходу) потребует строительства дополнительных аэротенков, первичных и вторичных отстойников.
- Хлорирование сточных вод необходимо заменить на ультра-фиолетовое обеззараживание сточных вод.

Для достижения норм НДТ необходимо выполнить «Строительство третьей очереди ГОСК г.Димитровград» (объекты, необходимые строить) в рамках программы «Вода России» и других бюджетных программ; и реконструкцию действующих сооружений ГОСК (аэротенков, отстойников, Воздуходувной станции и других сооружений) в рамках концессионного соглашения. 

Состав и последовательность сооружений в рамках реконструкции/строительства ГОСК будут определены проектными решениями (проектирование выполняется, планируемый срок завершения проектирования-2026г.), принятыми при выполнении работ по инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной документации на реконструкцию очистных сооружений канализации со строительством третьей очереди городских очистных сооружений г.Димитровграда.
Предварительно предлагается следующий вариант реконструкции ГОСК:

1.Реконструкция существующих аэротенков с параллельным строительством/реконструкцией насосных станций, технологических трубопроводов для эффективной работы аэротенков, 

2. Строительство здания УФО, монтаж оборудования. 

3.Реконструкция здания решеток. 

4. Реконструкция насосной станции сырого осадка с установкой дополнительных насосов для возможности осуществления процесса ацидофикации в первичных отстойниках.

5. Строительство иловой насосной станции.

6.Реконструкция насосно-воздуходувной станции.

7. Строительство перекрытия основных емкостных сооружений для предотвращения выделения дурнопахнущих веществ

8. Строительство сооружений очистки газовых выбросов

9. Реконструкция/ строительство инженерных коммуникаций

10. Газоснабжение и строительство котельной

11. Внедрение автоматизации технологических процессов

12. Реконструкция системы канализационного коллектора
13. Реконструкция цеха обезвоживания осадка 

14. Строительство 3-х горизонтальных песколовок с устройством блока промывки песка

15.Реконструкция НС-70

16.Строительство сооружений очистки газовых выбросов

17. Внедрение автоматизации технологических процессов

18.Строительство системы автоматического контроля сброса сточных вод (количество и качество) в водный объект

19.Устройство системы дозирования коагулянта для удаления фосфора

20.Строительство новых технологических емкостей аэротенков

21. Строительство резервуара осадка от первичных отстойников

22. Строительство дополнительных вторичных отстойников

23. Реконструкция первичных и вторичных отстойников

24. Строительство сооружений для обеззараживани обезвоженного осадка. Строительство сооружений и площадок для обеспечения возможности использования осадка (компоста) в качестве удобрения или рекультиванта / технологического грунта

25.Строительство приемно-сливной станции сточных вод, транспортируемых автотранспортом
26.Проектирование и строительство ОРУ-6.
27. Проектирование и строительство двух веток канализационного коллектора (д.500, д.900) от ограждения ГОСК до сбросных точек в залив р.Б.Черемшан.
Оценка технических возможностей канализационных очистных сооружений на соответствие техническим параметрам очистки сточных вод ООО "Ульяновскоблводоканал" ГОСК г. Димитровград приведена в таблице 1. По ряду показателей выявлено несоответствие нормативно - допустимого сброса (НДС) согласно  «Разрешению на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду (водные объекты) № 07-р-18» на основании приказа Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ульяновской области от 12.11.2018 г. №815.


Средний физический износ сетей канализации на 2025 год составил 73,7%, в т.ч. по материалу:

- стальной трубопровод – 73%;

- чугунный трубопровод – 85%;

- асбестоцементный трубопровод – 89%;

- керамический трубопровод – 50%;

- железобетонный трубопровод – 70%
-полиэтиленовый трубопровод (ПНД, ПВХ и др.)-4%.
Выявленный высокий износ существующих городских очистных сооружений канализации говорит о не полном соблюдение требований МДК 3-02.2001 и Положения о планово-предупредительных ремонтах на предприятиях водопроводно-канализационного хозяйства;
Раздел 2. Анализ и оценка соответствия процесса транспортировки стоков нормативным требованиям

Основные канализационные коллекторы г.Димитровграда построены давно, при этом практически все они находятся в технически исправном состоянии. Количество аварийных ситуаций по количество засоров представлены в таблице 2. 
Сравнительная оценка надежности работы сетей и сооружений  показывает, что в целом система хозяйственно бытовой канализации города находится на достаточном уровне. Несмотря на отдельные неудовлетворительные показатели, при постоянном надлежащем техническом уходе, сбоя в работе системы водоснабжения  г.Димитровграда  не наблюдается.

Таблица 2
	Период  отчетности
	Период сравнения
	Сети канализации
	ИТОГО

	
	
	Аварий
	Отказов
	Засоры
	-

	
	
	
	
	
	

	
	
	шт.
	шт.
	шт.
	шт.

	2019-2024 г.г
	-
	Центральный и Первомайский р-ны

	
	2019 г.
	0
	15
	1 711
	1 726

	
	2020 г.
	0
	10
	1435
	1445

	
	2021 г.
	1
	14
	1455
	1470

	
	2022 г.
	0
	9
	1289
	1298

	
	2023 г.
	0
	2
	955
	957

	
	2024 г.
	0
	3
	1227
	1230

	2019-2024 г.г
	-
	Западный р-н

	
	2019 г.
	0
	1
	396
	397

	
	2020 г.
	0
	2
	434
	436

	
	2021 г.
	0
	0
	448
	448

	
	2022 г.
	0
	1
	398
	399

	
	2023 г.
	0
	0
	374
	374

	
	2024 г.
	0
	0
	412
	413


Согласно выводам, приведенным в АКТах ТО, доля  ветхих сетей составляет 80,0% от общего количества сетей хозяйственно-бытовой канализации. При этом средний износ сетей 73,7%.
Выводы: 

- данные свидетельствуют, что эксплуатация коллекторов находится на высоком уровне и количество аварий не превышает допустимые показатели для данной протяженности коллекторов; 
- количество засоров для данной системы водоотведения довольно высокое, это может быть следствием недостаточным уклоном коллекторов, а также не отлаженной работы КНС. Снижение данного показателя требует проведения ряда работ, связанных с увеличением программы перекладки сетей, изменения режима работы основных КНС;
- дополнительно необходимо проведение работ по телеинспекционному обследованию наиболее проблемных коллекторов. При выявлении контруклонов, обрушений, корневых прорастаний и иных факторов замедления скорости потока и накопления отложений требуется разработка программы первоочередной перекладки (ремонта) сетей. Показатель аварийности на напорных коллекторах довольно низкий и свидетельствует о хорошем уровне обслуживания.

2.1 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведения
"Эксплуатационная зона" - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей водоотведение, определенная
по
признаку обязанностей (ответственности)
организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения.

"Технологическая зона водоотведения" - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект".

Зонами централизованного водоотведения являются территории населенных пунктов, где население обеспечено услугой централизованного водоотведения, и соответственно зонами нецентрализованного водоотведения являются территории населенных пунктов, где таковое отсутствует. В подобных населенных пунктах канализование осуществляется с помощью выгребных ям, септиков.

Зоной централизованного канализования является непосредственно город Димитровград.
В городе Димитровграде сети канализации находятся на балансе нескольких предприятий. Общая протяженность канализационных сетей, обслуживаемых ООО "Ульяновскоблводоканал", по состоянию на 01.01.2025 года составляет 208,682 км. Канализационная сеть является самотечно-напорной и состоит из коллекторов и трубопроводов различных диаметров (от 100 до 800 мм).
Помимо ООО "Ульяновскоблводоканал" сетями владеют:
Таблица 3
	Предприятие
	балансовая принадлежность

	АО «ДААЗ»
	сети на территории АО ДААЗ

	Исправительная колония №3 УФСИН России по Ульяновской области
	сети на территории колонии

	МУП "Димитровградские коммунальные ресурсы"
	сети

	ООО "НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ"
	сети


Данных по протяженности сетей других балансодержателей, помимо ООО «Ульяновскоблводоканал» не представлено.
2.2 Информация об уровне оприборивания собственных объектов

Данные по наличию приборов учета в системе водоотведения ООО «Ульяновскоблводоканал» приведены в таблице 4
Таблица 4
	№
п/п
	Измеряемый 
ресурс
	Марка ПУ

	1
	2
	3

	Насосные станции

	1
	Канализационная насосная станция № 16
	СУР-97; Краткая характеристика: P=2.5 Мпа, T=150 C, U=24  B, 

Степени защиты = IP65, D=800 мм. 

	2
	Канализационная насосная станция № 13
	СУР-97; Краткая характеристика: P=2.5 Мпа, T=150 C, U=24  B, 

Степени защиты = IP65, D=400 мм.

	3
	Канализационная насосная станция № 12
	СУР-97; Краткая характеристика: P=2.5 Мпа, T=150 C, U=24  B, Степени защиты = IP65, D=800 мм.

	4
	Канализационная насосная станция № 9
	Взлет ЭМ ПРОФИ-221МИ; Краткая характеристика: U=24 В; P=2,5 Мпа, T=150 С, Степени защиты = IP65, D=80 мм.

	5
	Канализационная насосная станция № 8
	Взлет ЭМ ПРОФИ-221МИ; Краткая характеристика: U=24 В; P=2,5 Мпа, T=150 С, Степени защиты = IP65, D=80 мм.

	6
	Канализационная насосная станция № 7
	Взлет ЭМ ПРОФИ-221МИ; краткая характеристика: U=24 В; P=2,5 Мпа, T=150 С, Степени защиты = IP65, D=100 мм.

	7
	Канализационная насосная станция № 6
	Взлет ЭМ ПРОФИ-221МИ; краткая характеристика: U=24 В; P=2,5 Мпа, T=150 С, Степени защиты = IP65, D=100 мм.

	8
	Канализационная насосная станция № 5
	СУР-97; Краткая характеристика: P=2.5 Мпа, T=150 C, U=24  B, Степени защиты = IP65, D=400 мм.

	9
	Канализационная насосная станция № 3
	СУР-97; Краткая характеристика: P=2.5 Мпа, T=150 C, U=24  B, Степени защиты = IP65, D=400 мм.

	10
	Канализационная насосная станция № 2
	Отсутствует

	11
	Канализационная насосная станция № 108а
	Отсутствует

	12
	Канализационная насосная станция № 212
	СУР-97; Краткая характеристика: P=2.5 Мпа, T=150 C, U=24  B, Степени защиты = IP65, D=150 мм.

	13
	Канализационная насосная станция № 213
	Отсутствует

	14
	Канализационная насосная станция № 213А
	СУР-97; Краткая характеристика: P=2.5 Мпа, T=150 C, U=24  B, Степени защиты = IP65, D=700 мм.


Вывод: 

- учет количества сточных вод, поступающих на очистные сооружения, производится на подводящих коллекторах;

- наличие ПУ выявлено не на всех канализационных насосных станциях (КНС) в Западном районе. Требуется дооснастить все КНС приборами учета перекачиваемой жидкости.
Раздел 3. Анализ расчетов платы за загрязнение окружающей природной среды (сброс, выбросы, отходы). Описание ситуации по платности природопользования (загрязнения)

Расчет платы за сброс загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты от  канализационных очистных сооружений производится согласно нормативных правовых  актов:

1. 
Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ.

2. 
Постановление Правительства РФ от 31.05.2023 N 881"Об утверждении Правил исчислении и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельного положения акта Правительства Российской Федерации" (вместе с "Правилами исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду").

3. 
Постановление Правительства РФ от 13.09. 2016 N 913 "О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах (с изменениями на 24 января 2020 года).

4. 
Постановление Правительства РФ от 17 апреля 2024 г. N492 "О применении в 2024 и 2025годах ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду" (в ред.Постановления Правительства РФ от 24.09.2024 №1290).

В настоящее время по ряду показателей доля проб качества очищенных сточных вод не соответствует нормативно - допустимому сбросу (Таблица 1).

До 08.12.2024г. ООО «Ульяновскоблводоканал» имело согласованное в установленном порядке разрешение на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду (водные объекты) № 07-р-18 от 12.11.2018г (выданное на основании Приказа Управления ФС по надзору в сфере природопользования по Ульяновской области №815 от 12.11.2018г. 
09.12.2024г. ООО «Ульяновскоблводоканал» получило Комплексное экологическое разрешение  (КЭР) № 282/24-У от 09.12.2024г, выданное Межрегиональным управлением Федеральной Службы по надзору в сфере природопользования по Самарской и Ульяновской областям на основании Приказа № 417-ГУ от 09.12.2024г сроком до 08.12.2031г., что снижает расходы по плате за негативное воздействие на окружающую среду за сверхнормативные превышения на период реконструкции/строительства ГОСК.
Раздел 4. Анализ нормативных документов по определению и взиманию платежей за сверхнормативный сброс загрязняющих веществ в системы канализации. Описание системы работы с промышленными предприятиями в части сброса загрязняющих веществ: контроль, самоконтроль, платежи
При составлении отчета проведен анализ существующего положения по определению и взиманию платежей за сверхнормативный сброс загрязняющих веществ в системы канализации на основании:

1. Постановления Правительства РФ от 22.05.2020 N 728 (ред. от 28.11.2023, с изм. от 24.03.2025) "Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".
2. Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 644 (ред. от 28.11.2023) "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

Вывод: 

- необходимо усилить контроль отбором проб для выявления залповых сбросов стоков с промышленных предприятий, не соответствующих утвержденным НДС;

- необходимо не менее одного раза в год пересматривать согласованный промышленным предприятиям (абонентам) НДС в зависимости от фактической эффективности очистки ГОСК (в случае изменения показателя эффективности более чем на 10% от предыдущего, установления или корректировки нормативов  организации водоотведения)
Раздел 5. Описание и анализ ситуации по утилизации и размещению обезвоженного (подсушенного) осадка сточных вод, анализ ситуации по проектной вместимости иловых карт по наличию свободных площадей для заключительного этапа обработки (обезвоживания) вновь образованного осадка

В процессе очистки сточных вод на  очистных сооружениях канализации образуются следующие виды осадка:

- песок из песколовок;

- сырой осадок первичных отстойников;

- избыточный активный ил после вторичных отстойников.

Песок из песколовок откачивается гидроэлеваторами на песковые площадки.

Осадок из первичных отстойников откачивается насосами установленными в насосной станции сырого осадка на иловые площадки, где обезвоживается за счет удаления избыточной влаги (иловой воды), образующейся в результате уплотнения осадка и естественного испарения влаги. 

Активный ил, осевший на дне вторичного отстойника, удаляется самотеком под гидростатическим давлением при помощи илососа в иловую камеру, из которой по системе трубопроводов поступает в приемный резервуар насосно-воздуходувной станции. Часть активного ила (избыточный активный ил) поступает на иловые площадки для обезвоживания.
Вывод: 

- обезвоживание осадков осуществляется на иловых картах. Осадкоуплотнители и цех механического обезвоживания выведены из эксплуатации, требуют реконструкции;

- количества иловых карт достаточно для размещения образующихся осадков, при условии регулярного удаления из них подсушенного осадка на поля стабилизации при условии их реконструкции, с полей стабилизации - утилизация на полигон в период  до реконструкции ЦМО, до внедрения метода компостирования;

- необходимо сертифицировать осадок для использования в целях рекультивации земель или регистрировать  осадок для использования в сельском хозяйстве.
Раздел 6. Описание территорий города Димитровграда, не охваченных централизованной системой водоотведения

К неохваченным централизованным водоотведением территориям города относятся - кварталы частного сектора в Центральном районе (около 50%), также некоторые отдельные подворья в Западном и Первомайском районах (см.Таблицу 5).

Таблица 5

	№

п/п
	Улица
	Номера 
домов
	Кол-во ИЖС
	Кол-во  чел.
	Комментарий

	Центральный район

	1
	Комсомольская
	1-12
	12
	24
	Естественная отметка земли ниже отметки трубы ближайшего магистрального канализационного коллектора. Необходимо строительство канализационной насосной станции

	2
	Хмельницкого
	1-15, 2-32
	23
	46
	

	3
	III Интернационала
	1-17
	17
	34
	

	4
	Пушкина
	1-30
	30
	60
	

	5
	Садовая
	1-40
	40
	80
	

	6
	Тухачевского
	1-50
	50
	100
	

	7
	Кулькова
	1-70
	70
	140
	

	8
	Т.Потаповой
	1-70
	70
	140
	

	9
	Земина
	2-70, 1-41
	55
	110
	

	10
	Бакаева
	2-30, 1-19
	25
	50
	

	11
	Конная
	1-20
	20
	40
	

	12
	Матвеева
	1-24
	24
	48
	

	13
	Базарная
	1-25
	25
	50
	

	14
	Котовского
	1-26
	13
	26
	

	15
	Тараканова
	83-161
	60
	120
	

	16
	Восточная
	1-30
	30
	60
	

	17
	Тургенева
	1-115, 112/1-122
	148
	296
	

	18
	Шевцовой
	1-20
	20
	40
	

	19
	пер.Тургенева
	1-9
	6
	12
	

	20
	пер.Гагарина
	1-10
	10
	20
	

	21
	Самарская
	47-116
	60
	120
	

	22
	Мусоровой
	2-46
	23
	46
	

	23
	Гагарина
	65-132
	65
	130
	

	24
	Чапаева
	20-53
	32
	64
	

	25
	Энгельса
	1-30
	30
	60
	

	26
	Ульяновская
	10-48
	38
	76
	

	27
	Эшенбаха
	1-61
	30
	60
	

	28
	пер.Некрасова
	1-15
	8
	16
	

	29
	К.Маркса
	10-64
	54
	108
	

	30
	Народная
	1-30
	30
	60
	

	31
	Осипенко
	28-40,63-95
	45
	90
	

	32
	50 Лет Октября
	146-269
	120
	240
	

	 
	ИТОГО:
	 
	1118
	2566
	 

	5 мкр.

	32
	Парадизова
	1-90, 2-74
	82
	 
	Естественная отметка земли ниже отметки трубы ближайшего магистрального канализационного коллектора. Необходимо строительство канализационной насосной станции

	33
	Камская
	1-58
	58
	116
	

	34
	Невская
	1-43
	59
	118
	

	35
	Волжская
	1-40
	40
	80
	

	36
	Печерская
	1-36
	36
	72
	

	37
	Лебедева
	1-30
	30
	60
	

	38
	Озерная
	1-26
	26
	52
	

	39
	пер.Ениссейский
	1-75
	60
	120
	

	40
	ул.Калугина
	1-61
	60
	120
	

	40
	П.Лумумбы
	1-40
	40
	80
	

	41
	Куйбышева
	1-23
	17
	34
	

	42
	ул.Трудовая
	1-40
	40
	80
	

	 
	ИТОГО:
	 
	548
	932
	 

	Первомайский район

	43
	Баумана
	16-27
	10
	20
	Естественная отметка земли ниже отметки трубы ближайшего магистрального канализационного коллектора. Необходимо строительство канализационной насосной станции

	44
	Пестеля
	14-24
	10
	20
	

	45
	Яшнева
	16-26
	10
	20
	

	46
	Фестивальная
	10-25
	14
	28
	

	47
	Донская
	42-76
	17
	34
	

	48
	Первомайская
	36-74
	38
	76
	

	49
	Ленинградская
	61-88
	27
	54
	

	50
	Крымская
	60-92
	32
	64
	

	51
	Толстого
	75-95
	20
	40
	

	 
	ИТОГО:
	 
	178
	356
	 

	Осиновая роща

	52
	Ганенкова
	1-50
	50
	100
	Отдаленность жилых домов  от магистрального канализационного коллектора

	53
	Барышева
	1-57
	50
	100
	

	54
	Бородина
	1-22
	11
	22
	

	55
	Миюсовой
	1-25
	25
	50
	

	56
	Л.Толстого
	71-95
	24
	48
	

	 
	ИТОГО:
	 
	160
	320
	 

	Запад

	57
	Менделеева
	45-81
	30
	60
	Естественная отметка земли ниже отметки трубы ближайшего магистрального канализационного коллектора. Необходимо строительство канализационной насосной станции

	58
	Курчатова
	25-115
	90
	180
	

	 
	ИТОГО:
	 
	120
	240
	 

	Березовая роща

	59
	Чайковского
	1-28
	28
	56
	Отдаленность жилых домов  от магистрального канализационного коллектора

	60
	Чкалова
	1-50
	50
	100
	

	61
	Разина
	1-40
	40
	80
	

	62
	Гастелло
	1-30
	30
	60
	

	63
	Березовая
	1-31
	30
	60
	

	64
	Почтовая
	1-24
	24
	48
	

	65
	Громовой
	1-10
	10
	20
	

	66
	Кошевого
	1-12
	12
	24
	

	65
	Гоголя
	1-193,2-82
	136
	272
	

	 
	ИТОГО:
	 
	600
	1200
	 

	п.Дачный

	66
	Попова
	2-42
	21
	42
	Естественная отметка земли ниже отметки трубы ближайшего магистрального канализационного коллектора. Необходимо строительство КНС

	67
	Пирогова
	1-76
	72
	144
	

	68
	Полевая
	1-20
	20
	40
	

	69
	Лесная
	1-20
	20
	40
	

	70
	Шишкина
	35-73
	19
	38
	

	 
	ИТОГО:
	 
	152
	304
	 

	 
	Всего по г.Димитровград
	1308
	5918
	 


Удаление жидких бытовых сточных вод в не канализованных районах осуществляется специализированной автотехникой посредством откачки из выгребных ям и сливом в специальное приёмный пункт, установленный на КНС-212. Для транспортировки жидких бытовых и производственных сточных вод от предприятий заключен договор с ООО Стройтехторг для вывоза жидких отходов спецтранспортом.
Необходимо  дополнительно предусмотреть увеличение мощность канализационных сетей и строительство канализационной насосной станции для проектируемой территории, расположенной северо-восточнее улицы Курчатова и примыкает к границам ГО «город Димитровград». Проектируемая территория занимает северо-восточную часть кадастрового  квартала с номером 73:08:020501.

Площадь проектируемой территории составляет 452 га. На проектируемой территории предусмотрено выделение  около 118 га под территории индивидуальной жилой застройки, более 52 га на территории многоквартирного среднеэтажного и многоэтажного жилья, более 48 га на территории объектов социального, культурно-бытового общественно-делового назначения (в том числе детские сады и школы около 12,5 га). Проектируемая площадь рекреационного назначения составляет около 38 га (схема «Проект планировки…»)
Проектируемое количество населения 40 640 человек.

Потребность объектов жилья в хозяйственной канализации 8 534 400 л/сут.

Потребность объектов соцкультбыта в хозяйственной канализации составляет 1 706 880 л/сут.
Вывод:  
- необходимо систематическое проведение работ по подключению не канализованных объектов к централизованной системе водоотведения.
Раздел 7. Программные мероприятия по модернизации сооружений ГОСК и транспортировки стоков, оценка эффективности их реализации.
К основным программным мероприятиям относятся: 

Таблица 6
	Мероприятия программы модернизации технологической части

	Наименование
	Эффективность

	Реконструкция/строительство здания решеток площадки ГОСК
	Мероприятия программы 
энергоресурсосбережения (ЭРСБ)

	Реконструкция/строительство песколовок на ГОСК
	Предварительная очистка сточных вод от крупных и волокнистых материалов. Снижение нагрузки очистки на последующих сооружениях для улучшения качества очистки стоков

	Реконструкция/строительство и модернизация блоков биологической очистки(аэротенки, воздуходувная станция, камеры) с внедрением технологии НДТ и сооружений доочистки на ГОСК
	Соблюдение условий по нагрузкам и степени очистки согласно нормативно-технической документации. Улучшение очистки сточных вод по основным показателям (БПК, азот аммонийный, азот нитритный, азот нитратный, фосфор и т.д.)

	Реконструкция/ строительство первичных и вторичных отстойников  на ГОСК
	Соблюдение условий по нагрузкам и степени очистки согласно нормативно-технической документации. Выравнивание гидравлической нагрузки на отстойниках. Снижение застойных зон и выноса взвешенных веществ

	Реконструкция/строительство воздуходувной станции на ГОСК
	Проведения мероприятий по модернизации технологической и электротехнической части воздуходувной станции нацелено снизить удельную норму расхода электроэнергии на очистку сточных вод за счет регулирования режимов работы воздуходувного оборудования в зависимости от суточной неравномерности поступления сточных вод. Мероприятие направлено на повышение надежности работы сооружений биологической очистки (аэротенков)

	Замена метода обеззараживания с  хлорирования на УФО на ГОСК
	Соблюдение условий по нагрузкам и степени очистки согласно нормативно-технической документации. Обеззараживание очищенных сточных вод перед сбросом в водный объект

	Реконструкция/строительство цеха механического обезвоживания осадка сточных вод, сооружений для доведения осадка сточных вод до продукта на ГОСК
	Проведение мероприятия позволит ввести в работу цех механического обезвоживания осадка. Соблюдение условий по нагрузкам и степени обработки осадка согласно нормативно-технической документации. Снижение объема осадка сточных вод.

	Внедрение автоматизации технологических процессов на ГОСК
	Повышение надежности работы технологических процессов очистных сооружений.

	Строительство приемно-сливной станции сточных вод
	В целях повышения качества очистки сточных вод

	Реконструкция насосных станций(всех типов) площадки ГОСК
	Повышение надежности работы технологических процессов очистных сооружений

	Реконструкция/строительство здания лаборатории Водоотведения и административного здания, расширение зоны аккредитации по выполнению анализов сточных вод
	Повышение надежности работы технологических процессов и качества очистки сточных вод

	Строительство сооружений очистки газовых выбросов на ГОСК
	Соблюдение действующих нормативов допустимых выбросов. Исключение риска экологической катастрофы.

	Строительство перекрытия основных емкостных сооружений на ГОСК
	Предотвращение выделения дурнопахнущих веществ. Исключение риска экологической катастрофы.

	Реконструкции канализационного коллектора от ограждения ГОСК до  сброса в р.Б.Черемшан(д.500, д.900)
	Повышение надежности работы канализационного коллектора. Исключение риска экологической катастрофы.

	Реконструкция сетей водоотведения с износом более 70%
	- повышение надежности системы водоотведения;
- повышение качества предоставляемых услуг;

- предотвращение аварийных ситуаций, связанных с изливом стоков на поверхность земли

	Строительство КНС и сетей водоотведения Западного района города (перспективная застройка)
	Увеличения мощности сетей  водоотведения Западного района при перспективном расширении  площади застройки  на 452 га Западного района города

	Ремонт зданий КНС 
	Соблюдение действующих нормативов  и правил содержания зданий

	Проектирование и строительство КНС и сетей водоотведения
	Для ж/домов частной застройки, расположенных в неканализованных районах города

	Примечание

1.Реконструкция/строительство инженерных коммуникаций по мероприятиям ГОСК включены в каждое мероприятие в соответствии с необходимостью.

2.Последовательность выполнения мероприятий ГОСК определяется возникшей необходимостью и рекомендациями согласованной проектной документации.

3.Мероприятия Программы модернизации технологической части одновременно считаются и мероприятиями энергоресурсосбережения.

4.Внедрение автоматизации технологических процессов по мероприятиям ГОСК включены в каждое мероприятие. 

5.Строительство системы автоматического контроля сброса сточных вод. (количество и качество) в водный объект включено в мероприятие «Замена метода обеззараживания с  хлорирования на УФО на ГОСК» в связи с установкой в лотках после УФО.
6.Мероприятия по реконструкции зданий, инженерных коммуникаций, сетей водоотведения  ГОСК и КНС включают в себя реконструкцию всех сооружений, расположенных на них и технологически связанных с ними.


	Мероприятия программы энергоресурсосбережения (ЭРСБ)

	Наименование
	Эффективность

	Ремонт оборудования для автоматизации КНС  
	Проведения мероприятий по модернизации технологической и электротехнической части на КНС  позволит:

- снизить удельную норму расхода электроэнергии на транспортировку стоков;

 - увеличит надежность транспортировки стоков;

- снижение эксплуатационных затрат;

- оптимизации управления производством;

- снижение вероятности аварийных ситуаций.

	Реконструкция, ремонт аварийных участков канализации


	- повышение надежности системы водоотведения;
- повышение качества услуг;

- предотвращение аварийных ситуаций, связанных с изливом стоков на поверхность земли

	Реконструкция/строительство насосных станций Западного р-на
	Повышение надежности работы технологических процессов

	Замена оборудования с истёкшим сроком эксплуатации.

Замена технологического оборудования, электрооборудования, грузоподъемного оборудования, приборов учета всех ресурсов,  ЗРА, инженерных коммуникаций, автотехники на КНС Первомайского и Центрального района, ГОСК
	Проведения мероприятий по модернизации технологической, электротехнической и учетной частей на КНС, ГОСК позволит:

- снизить удельную норму расхода электро-энергии на очистку стоков;

 - увеличить надежность очистки стоков;

- снизить эксплуатационные затраты;

- оптимизировать управления производством;

- снизить вероятности аварийных ситуаций.
Повышение надежности работы технологических процессов и качества очистки сточных вод и транспортировки сточных вод

	Реконструкция существующих аэротенков и Воздуходувной станции
	Экономия э/энергии. Исключение риска возникновения платы за сброс загрязняющих веществ. 

	Газоснабжение ГОСК со строительством котельной
	Переход отопления с теплоснабжения на газ имеет экономические, экологические и технические преимущества. 

	Автоматизация процессов транспортировки и очистки сточных вод.
	Экономия э/энергии.

	Примечание

1.Мероприятия по реконструкции зданий, инженерных коммуникаций, сетей водоотведения ГОСК и КНС включают в себя реконструкцию всех сооружений, расположенных на них и технологически связанных с ними.


Модернизация и реконструкция ГОСК позволит выполнять установленные в КЭР нормативы допустимых сбросов и выбросов, что исключит неуправляемый финансовый риск. 
Раздел 8. Программные мероприятия по модернизации сетей водоотведения и оценка эффективности их реализации

К магистральным сетям водоотведения относятся следующие объекты предприятия:

- Магистральные коллектора диаметром свыше 800 мм и сооружения на них (камеры).

К уличным сетям водоотведения относятся следующие объекты предприятия:

- Уличные разводящие и квартальные трубопроводы водоотведения диаметром менее 800 мм и сооружения на них (колодцы и камеры).

 К внутриквартальным сетям водоотведения относятся следующие объекты предприятия:

- Внутриквартальные трубопроводы водоотведения диаметром менее 300 мм (включительно) и сооружения на них (колодцы и камеры).
Согласно выводам по анализу данных Акта обследования объектов водоотведения в 2024-2025 минимально необходимый объём замены ветхих сетей принимается в размере 2% ежегодно, а именно в Первомайском и Центральном районах 2,7 км, в Западном районе 2 км. 

Расчёт стоимости замены ветхих сетей канализации определён по укрупнённым нормативам из сборников НЦС Таблица 7, а также по уже выполненной проектно-сметной документации на конкретные мероприятия.

Количество ежегодной замены канализации с разбивкой по диаметрам и объёмам затрат приведено в Таблице 8:

Таблица 7
	Диаметр, мм
	Глубина траншеи, м
	Протяженность, м
	Сумма за 1 п.м., руб (без НДС), НЦС14(2025)-07-004-01
	Сумма за 1п.м. футляр (без НДС),НЦС14(2025)-09-004
	Озеленение за 100м2, (НЦС17(2022)-01-004-03)
	Благоустройство за 100м2, (НЦС08(2022)-07-001-03
	Стоимость
	Стоимость с НДС 20%, руб

	1
	1.1.
	2
	3
	4
	7
	8
	9
	11

	160
	2
	1
	8660,22
	2116,40
	161,52
	17019,56
	28095,94
	33715,13

	160
	3
	1
	11198,95
	2477,70
	161,52
	17019,56
	31033,17
	37239,81

	200
	2
	1
	8196,27
	2923,00
	161,52
	17019,56
	28442,99
	34131,59

	200
	3
	1
	10561,09
	3385,70
	161,52
	17019,56
	31306,78
	37568,14

	315
	2
	1
	9695,97
	3338,50
	161,52
	17019,56
	30382,76
	36459,31

	315
	3
	1
	12068,37
	3769,00
	161,52
	17019,56
	33221,61
	39865,93

	400
	2
	1
	10764,66
	4014,20
	161,52
	17019,56
	32149,52
	38579,43

	400
	3
	1
	13296,28
	4474,50
	161,52
	17019,56
	35179,82
	42215,79

	500
	2
	1
	12069,54
	4667,50
	161,52
	17019,56
	34132,82
	40959,39

	500
	3
	1
	24163,60
	5146,50
	161,52
	34039,12
	63886,73
	76664,08

	500
	3
	1
	24163,60
	5146,50
	161,52
	17019,56
	46867,17
	56240,60

	630
	3
	1
	27877,79
	5902,60
	161,52
	17019,56
	51394,80
	61673,77

	800
	3
	1
	35403,12
	7784,00
	161,52
	17019,56
	60922,20
	73106,65

	800
	4
	1
	178531,99
	23625,60
	161,52
	17019,56
	221931,95
	266318,34

	800
	5
	1
	228035,31
	29039,20
	161,52
	17019,56
	277553,34
	333064,01

	1000
	5
	1
	236027,89
	31114,40
	161,52
	17019,56
	287750,27
	345300,33


Формула рассчёта  С=[(НЦСi (3) х  М (2))+ (НЦСi (4) х  М (2)) х 1,09 х  Кпер/зон х Крег1 х Крег2  х 1,15 (1,05;1,08) )+Пд+Пр+Оз+Б]+НДС

НЦСi  (1+2) - выбранный Показатель с учетом функционального назначения объекта и его мощностных характеристик, для базового района в уровне цен на 01.01.2020, определенный при необходимости с учетом корректирующих коэффициентов, приведенных в технической части настоящего Сборника :Укрупненные нормативы цена строительства  НЦС 81-02-14-2020 , сборник №14 "Наружные сети водосснабжения и канализации" 


М (2) -
мощность объекта капитального строительства, планируемого к строительству Кпер/зон (0,82)  коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъектов Российской Федерации (частей территории субъектов Российской Федерации), учитывающий затраты на строительство объекта капитального строительства, расположенных в областных центрах субъектов Российской Федерации (далее - центр ценовой зоны, 1 ценовая зона), сведения о величине которого приведены в Таблице 6  Сборника :Укрупненные нормативы цена строительства  НЦС 81-02-14-2020 , сборник №14 "Наружные сети водосснабжения и канализации" 






Крег1 -
коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления строительства в субъекте Российской Федерации (части территории субъекта Российской Федерации) по отношению к базовому району, сведения о величине которого приводятся в Таблице 7,  п.73,  Сборника  Укрупненные нормативы цена строительства  НЦС 81-02-14-2020 , сборник №14 "Наружные сети водосснабжения и канализации".


Крег2 -
коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления строительства в субъекте Российской Федерации (части территории субъекта Российской Федерации) по отношению к базовому району, сведения о величине которого приводятся в Таблице  8  ,  IV температурная зона Сборника :Укрупненные нормативы цена строительства  НЦС 81-02-14-2020 , сборник №14 "Наружные сети водосснабжения и канализации" 








Зр -
дополнительные затраты, не предусмотренные в Показателях, определяемые по отдельным расчетам:- стоимость проектирования проектной документации и рабочей документации на 1 п.м.


Ипр -
индекс-дефлятор, определенный по отрасли «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)», публикуемый Министерством экономического развития Российской Федерации для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации


1,09 -
Укрупненные нормативы цена строительства  НЦС 81-02-14-2020 , сборник №14 "Наружные сети водосснабжения и канализации"  п.25 -прокладка сетей в стесненных условиях застройки части города.


1,15 -
Укрупненные нормативы цена строительства  НЦС 81-02-14-2020 , сборник №14 "Наружные сети водосснабжения и канализации"  Таблица 2 - транспортировка грунта с погрузкой  в автомобиль-самосвал на растояние 1 км (глубина заложения 2 м) для  ф от 100 до 200 мм







1,08 -
Укрупненные нормативы цена строительства  НЦС 81-02-14-2020 , сборник №14 "Наружные сети водосснабжения и канализации"  Таблица 2 - транспортировка грунта с погрузкой  в автомобиль-самосвал на растояние 1 км (глубина заложения 2 м) для  ф от 250 до 350 мм;  (глубина заложения 3 м) для  ф от 400 до 500 мм.






1,05 -
Укрупненные нормативы цена строительства  НЦС 81-02-14-2020 , сборник №14 "Наружные сети водосснабжения и канализации"  Таблица 2 - транспортировка грунта с погрузкой  в автомобиль-самосвал на растояние 1 км (глубина заложения 3 м) для  ф от 600 до 1000 мм.

Оз -
Озеленение (принимается 30% озеления)






Бл -
Благоустройство








НДС -
налог на добавленную стоимость.

Таблица 8

	Диаметр сетей, мм
	Общая протяженность, п.м.
	Прогноз минимальной ежегодной замены сетей, м
	Стоимость замены 1 м.,
руб. с НДС
	Стоимость, тыс.руб. 
с НДС

	Первомайский и Центральный районы
	78.203.908,29

	50
	13
	0,3
	28.095,94
	8.428,78

	80
	108
	2
	28.095,94
	56.191,88

	100
	5654
	113
	28.095,94
	3.174.841,50

	150
	34676,5
	653
	28.095,94
	18.346.650,44

	200
	23400,5
	468
	28.442,99
	13.311.318,38

	250
	10039
	201
	28.442,99
	5.717.040,59

	300
	21058,5
	462
	30.382,76
	14.036.833,36

	400
	4662,5
	93
	32.149,52
	2.989.905,66

	500
	5019
	100
	34.132,82
	3.413.282,27

	700
	1614
	32
	60.922,20
	1.949.510,54

	на балансе МУП "ДКР"
	2551
	51
	28.095,94
	1.432.893,07

	Безхозяйные
	24502
	490
	28.095,94
	13.767.011,82

	Западный район.
	69.683.394,11

	100
	15922
	318
	28.095,94
	8.934.509,71

	150
	34012
	680
	28.095,94
	19.105.240,89

	200
	13638
	273
	28.442,99
	7.764.935,72

	250
	3779
	76
	28.442,99
	2.161.667,09

	300
	8311
	166
	30.382,76
	5.043.537,53

	400
	8301
	166
	32.149,52
	5.336.820,85

	500
	7323
	146
	34.132,82
	4.983.392,12

	600
	4935
	99
	51.394,80
	5.088.085,68

	700
	3026
	61
	60.922,20
	3.716.254,47

	800
	983
	20
	60.922,20
	1.218.444,09

	900
	1109
	22
	287.750,27
	6.330.505,97


Раздел 9. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения

9.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в программах повышения экологической эффективности, направленных на снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты и выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду.
Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни горожан.

Санитарное состояние водоемов формируется под влиянием природных факторов и хозяйственной деятельности человека. Качество воды в водных объектах напрямую зависит от степени очистки производственных (химически загрязненных) и хозяйственно-фекальных сточных вод, а также от соблюдения режима использования водоохранных зон (ВОЗ) и прибрежно-защитных полос (ПЗП).

Вследствие специфики проекта, основные проблемы, связанные с охраной окружающей среды и здоровьем населения, совпадают с основными проблемами общего характера, так как деятельность по водоснабжению и водоотведению напрямую связана со здоровьем населения, загрязнением подземных и поверхностных вод, в том числе из-за сброса неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод. 
Основными проблемами, относящимися к охране окружающей среды и здоровью населения, при этом являются:

- Высокий риск загрязнения подземных вод с поверхности (в том числе нефтепродуктами), а также вторичное микробиологическое загрязнение

- Наличие в городе районов индивидуальной застройки, не подключенных к централизованной системе канализации, что может являться причиной несанкционированного сброса неочищенных сточных вод в природные объекты

- Неспособность городских очистных сооружений канализации обеспечить полное соответствие нормативным требованиям в настоящий период и в т.ч. в случае повышения количества сточных вод.

- Отсутствие нормативного уклона на коллекторах и наличие участков с переполнением трубопроводов. Большое количество засоров на коллекторах подтверждает этот вывод. Засоры могут привести к попаданию неочищенных сточных вод в грунты, подземные воды и наземные водные объекты.

- Несоответствие способа утилизации осадка очистных сооружений и избыточного ила наилучшим практикам и требованиям законодательства РФ.
Комплекс мер, предложенный программными мероприятиями, направлен на разрешение этих проблем. Развитие технической составляющей системы водоотведения, а также повышение параметров энергосбережения, снижение показателей аварийности и утечек положительно сказывается на степени воздействия на окружающую среду.

Таким образом, в долгосрочной перспективе все предложенные к реализации проекты оказывают положительное воздействие на окружающую среду, способствуют более рациональному расходованию ресурсов (воды и энергии), а также улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки в г. Димитровград.
9.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Метод утилизации осадков подбирается индивидуально для каждого предприятия с учетом состава осадков и местных условий (наличия территорий, экологической ситуации, заинтересованности предприятий региона в продуктах утилизации и др.)

Сравнение методов утилизации осадков ведется по уровню капитальных и эксплуатационных затрат по каждому из методов. Технологии утилизации подразделяются на следующие типы:

- сжигание осадков;

- компостирование;

- анаэробное сбраживание;

- термическая сушка;

- сушка солнечной энергией.

В ходе рассмотрения возможности применения той или иной технологии с технологической точки зрения несостоятельными оказались следующие технологические направления:

- анаэробное сбраживание. Соотношение сырого осадка к избыточному активному илу в смеси осадков, подаваемых на сбраживание, а также большой возраст активного ила, обуславливают низкий выход биогаза.

Из опыта зарубежных компаний, при сбраживании смеси сырого осадка и ИАИ, достаточный для экономического обоснования проекта выход биогаза достигается при соотношении сырого осадка к ИАИ (по сухому веществу) не менее 40%/60%.

Еще одной причиной низкого выхода биогаза является большой возраст ила – в среднем 15 сут., что свидетельствует о частичной предварительной минерализации осадка в аэротенках.

- термическая сушка. Необходимость внедрения дорогостоящей системы гранулирования и охлаждения высушенных осадков.

Высушенный осадок без последующей его грануляции будет поглощать и накапливать влагу из окружающей среды. Необходимость охлаждения обусловлена возможностью самовоспламенения высушенного осадка
 (по теплофизическим характеристикам высушенный осадок влажностью 30-40% близок к бурому углю и торфу) вследствие возникающих в процессе сушки и последующей транспортировки сил трения и статического напряжения. Энергоемкость процесса высокотемпературной сушки – 2100-2500 кВт/ч, низкотемпературной сушки – 800-1000 кВт/ч. - сушка  солнечной  энергией. Необходимость отведения значительных территорий – до 50 000 м2 (осуществляется в своего рода теплицах).

Наименее затратным, согласно расчетам, является метод компостирования обезвоженных осадков.

Для реализации технологии утилизации осадка путем компостирования в буртах, понадобится площадка-накопитель площадью около 2 га, а также крытая площадка для хранения и дозревания компоста размером ориентировочно 115 (125) х 45 (55) м. Полный цикл занимает 10 недель, из которых 7 недель (50 суток) отводится на компостирование и 3 недели на дозревание. Предполагается, что комплекс по компостированию осадка будет работать в круглогодичном режиме. Для поступления в компостируемую смесь кислорода воздуха, необходимого для планового протекания процесса, два раза в неделю понадобится осуществлять перемешивание
бурта. Для
взрыхления
компостируемой
смеси
 планируется использование механизированных ворошителей буртов. После 7-недельного процесса компостирования готовый компост направляется на дозревание и складирование. Для организации площадки для дозревания и хранения компоста можно использовать часть иловых карт 1-й технологической линии. Для защиты компоста от дождевой влаги, над площадкой необходимо установить навес. Рядом с площадкой дозревания и складирования компоста под общим навесом будет организована зона хранения наполнителя, рассчитанная на размещение 15-ти суточного запаса соломы. После 3-х недельного хранения и дозревания компост представляет собой высокоэффективное органическое удобрение, содержащее в своем составе удобрительные макро и микроэлементы. Выглядит готовый компост как твердый сыпучий продукт, не имеющий запаха.

Почвенный путь утилизации осадков сточных вод наиболее перспективный вариант для России и других стран с существенной долей аграрного сектора в экономике. Интенсивное развитие земледелия на их территориях и недостаточное внесение в почву органического вещества приводят к излишней минерализации гумуса – основного носителя плодородия. Внедрение технологии компостирования осадков позволит устранить дефицит органических удобрений, ведущий к деградации почв, ограничит загрязнение окружающей среды, обеспечит безотходность производства и повысит рентабельность очистных сооружений за счет востребованности их продукции.

Описанный метод может успешно внедрятся на очистных сооружениях небольших населенных пунктов, удаленных от промышленных центров, каких в России большинство. Осадки сточных вод, образующиеся на очистных сооружениях малых и средних населенных пунктов, по составу и характеру загрязнений значительно отличаются от осадков крупных промышленных городов. Химический состав таких осадков представлен в основном органическим веществом, и содержит в значительном количестве азот, фосфор и калий. По концентрации этих элементов осадки сточных вод не уступают традиционным органическим удобрениям, а иногда превосходят их.
Раздел 10. Расчетные целевые показатели программных мероприятий. Бюджетная оценка стоимости

10.1 Предварительные целевые показатели эффективности программных мероприятий.
Перечень расчетных целевых показателей приведен в Таблице 9.
Таблица 9
	№ п/п
	Наименование 

показателя
	Данные, используемые для установления показателя
	Ед. 

изм.
	Значение показателя по предполагаемым годам концессии (срок достижения показателей – 31 декабря соответствующего года)

	1
	Показатели надежности и бесперебойности  водоотведения
	Удельное количество аварий и засоров в   расчете на протяженность канализационной сети в год
показатели по Центральному и Первомайскому 

районам 
показатели по Западному району 
	ед./км
	2025
	2026
	2027
	2028

	
	
	
	
	15
	14
	14
	14

	
	
	
	
	4,12
	4,16
	4,20
	4,24

	2
	Показатели очистки сточных вод
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (город)
	%
	2025
	2026
	2027
	2028

	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (город)
	%
	2025
	2026
	2027
	2028

	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой системы водоотведения (город)
	%
	2025
	2026
	2027
	2028

	
	
	
	
	63,18
	62,48
	61,77
	61,07

	3
	Показатели эффективности использования ресурсов
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (город)
	%
	2025
	2026
	2027
	2028

	
	
	
	
	0,283
	0,282
	0,282
	0,282

	
	
	
	
	2034
	2035
	2036
	 

	
	
	
	
	0,281
	0,281
	0,280
	

	
	
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
показатели по Центральному и 
Первомайскому районам 
показатели по Западному району
	кВт/час/куб.м
	2025
	2026
	2027
	2028

	
	
	
	
	0,120
	0,119
	0,119
	0,119

	
	
	
	
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057


10.2. Программные мероприятия по модернизации сооружений очистки и транспортировки сточных вод, бюджетная оценка стоимости

Оценка стоимости мероприятий (транспортировка стоков) в прогнозных ценах (тыс.руб. с НДС) приведена в Таблице 10. 
Таблица 10

	№
	Наименование мероприятий в сфере водоотведение (транспортировка стоков)
	ИТОГО
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2046

	
	ВСЕГО
	6 590 425
	299 368
	432 101
	479 972
	388 182
	4 990 803

	 
	ИТОГО по водоснабжениюв Первомайском и Центальном районе.  
	2 166 468
	137 718
	113 913
	149 214
	92 928
	1 672 696

	1
	Реконструкция канализационных сетей Д 830 мм по ул.Циолковского до КНС-13
	66 991
	20 524
	22 799
	23 668
	 
	 

	2
	 Реконструкция канализационных сетей Д 250 мм  от  КНС-12 ул.Восточная 
	17 408
	17 408
	 
	 
	 
	 

	3
	Реконструкция канализационных сетей Д 200 от КНС-6 до д.50 по ул.Куйбышева. 
	20 378
	20 378
	 
	 
	 
	 

	4
	Реконструкция канализационных сетей Д 325 мм по ул.Куйбышева 1200м.
	26 136
	 
	6 484
	19 653
	 
	 

	5
	Реконструкция  ветхого коллектора  в Первомайском и Центальном районах, переданных ООО "Ульяновскоблводоканал", в соответствии с Таблицей 8.
	1 939 481
	78 204
	82 115
	85 243
	89 154
	1 604 765

	 
	Приобретение техники специального назначения и оборудования для выполнения технологического процесса (ИП)
	47 373
	103
	414
	18 471
	1 494
	26 891

	 
	Ремонт зданий насосных станций, сооружений на сетях
	29 060
	500
	1 260
	1 308
	1 368
	24 624

	 
	Замена ЗРА, оборудованния КИПиА, электрооборудования, ремонт канализационных колодцев и затраты на прочие работы по Производственной программе
	19 640
	600
	840
	872
	912
	16 416

	 
	ИТОГО по водоснабжению Западного района.  
	2 166 529
	82 175
	161 649
	136 711
	113 103
	1 672 891

	 
	Реконструкция напорного коллектора от КНС-108А, Ду-160
	19 026
	 
	600
	18 426
	 
	 

	 
	Реконструкция самотечного коллектора по ул.Менделеева, Ду-300
	19 498
	 
	500
	9 544
	9 454
	 

	 
	Реконструкция коллектора  Ду-.500 в районе от ул.Димитрова до КНС-213
	34 742
	 
	600
	13 337
	20 805
	 

	 
	Реконструкция коллектора  Ду-.600  в районе улиц Гоголя Зеленая
	35 004
	 
	550
	22 667
	11 787
	 

	 
	Реконструкция коллектора Ду-800-в районе ул Жуковского 
	38 751
	 
	 
	500
	18 751
	19 501

	 
	Реконструкция коллектора  Ду-400, пр.Димитрова
	16 742
	 
	 
	500
	16 242
	 

	5
	Реконструкция  ветхого коллектора  в Западном районе.  водоводов Водозабора, переданных ООО "Ульяновскоблводоканал", в соответствии с Таблицей 8.
	1 939 457
	78 204
	82 114
	85 242
	89 152
	1 604 744

	 
	Реконструкция и автоматизация КНС
	41 691
	 
	2 175
	25 004
	14 512
	 

	6
	Приобретение техники специального назначения и оборудования для выполнения технологического процесса (ИП)
	112 518
	1 271
	70 000
	18 826
	1 449
	20 972

	7
	Реконструкция и ремонт зданий насосных станций, сооружений на сетях (ПП)
	24 350
	2 000
	5 250
	5 450
	5 700
	5 950

	8
	Замена ЗРА, оборудованния КИПиА, электрооборудования, ремонт канализационных колодцев и затраты на прочие работы по Производственной программе
	48 514
	700
	2 109
	2 190
	2 290
	41 225


Оценка стоимости мероприятий(очистка стоков) в прогнозных ценах (тыс.руб. с НДС) приведена в Таблице 11.
Таблица 11
	№
	Наименование мероприятий в сфере водоотведение (очистка стоков)
	Итого
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2046

	
	
	12627868
	51440
	89621
	789475
	765628
	10931704

	1
	Реконструкция/строительство ГОСК согласно разработанной ПСД в рамках доведения качества очистки сточных вод до норм НДТ
	11421050
	0
	0
	710388
	747307
	9963354

	2
	Реконструкция/строительство ГОСК согласно разработанной ПСД в рамках доведения осадка сточных вод до продукта согласно норм НДТ
	578731
	0
	0
	0
	0
	578731

	3
	Обеспечение непрерывности технологического процесса очистки и обеззараживания сточных вод. Реконструкция и ремонт инженерных коммуникаций и сооружений на них, зданий, сооружений, ЗРА, оборудования КИПиА, электрооборудования, приборов учета всех типов, автотехники, техники специального назначения, разработка документации, выполнение услуг для обеспечения непрерывности производственного технологического процесса и соблюдения системы   законодательства РФ. 
	628087
	51440
	89621
	79087
	18321
	389619


Раздел 11. Перечень выявленных объектов централизованных систем водоотведения, не переданных ООО “Ульяновскоблводоканал».

Согласно ст.8 п.5 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация неопределенна в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, города передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.
В соответствии с АКТами технического обследования объектов ООО «Ульяновскоблводоканал», выполненными в 2025 гг. общая длина сетей канализации, не переданных ООО «Ульяновскоблводоканал» составляет 0,902км. (Таблица 12).

Таблица 12
	№ 
	Адрес
	Выявленные сети. протяженность, м

	1
	III Интернационала, 148-156 до школы №10
	200

	2
	Ленина 37 а, 37Б, 37Е,37Д/1, 37д/2, 37Д, 37Д/3, ул. Арсенальная
	702

	Итого сетей ВС,

 не переданных ООО "Ульяновскоблводоканал":
	902


По решению Димитровградского городского суда (Дело №2а-1428/2023 УИД 73RS0013-01-2023-001664-77) принято в муниципальную собственность г.Димитровграда 25,068 м. бесхозяйных сетей водоснабжения (Постановление №529 от 28.02.2025) обозначенных в схеме ВиВ в 2024г.

Решением Димитровградского городского суда (Дело №2а-2097/2024 УИД 73RS0013-01-2024-004290-72) суд обязывает МО г. Димитровград в лице Комитета по управлению имущества г. Димитровграда внести в реестр Муниципальной собственности МО г. Димитровград бесхозяйные сети водоснабжения протяжённостью 6,995 м. обозначенные в схеме ВиВ в 2024г.

В Таблице 13 приведен перечень КНС и канализационных колодцев, оборудованных насосным агрегатом для перекачки стоков,  не переданных на баланс ООО «Ульяновскоблводоканал» города Димитровграда.
Таблица 13
	№
п/п
	Адрес объекта
	Собственник (предположительно)
	Оборудование
	Количество насосов, шт.
	Удельный расход, кВт*ч/м.куб.
	Информация о СЗЗ 

	1
	ул.Куйбышева, 340
	Комитет по управлению имуществом г.Димитровграда
	Насос ГНОМ, 10-10
	1
	0,1
	документации о СЗЗ нет 

	2
	ул.Энгельса, 4
	жители ч. сектора
	Насос ГНОМ, 10-10
	1
	0,1
	

	3
	ул.Тургенева
	жители ч. сектора
	Насос ГНОМ, 25-20
	2
	0,14
	

	4
	ул.Черемшанская, 112
	жители частного сектора
	Насос ГНОМ, 10-10
	1
	0,1
	

	5
	ул.Чернышевского,1
	жители частного сектора
	Насос ГНОМ, 10-10
	1
	0,1
	

	6
	ул.Свердлова, 17Б
	жители 2-х этажного ж/дома
	Насос ГНОМ, 10-10
	1
	0,1
	

	7
	п.Дачный, ОАО «ДИКОМ»
	ОАО «ДИКОМ»
	СМ 150-125-315
	5
	0,2
	

	8
	ул.Менделеева, 33Б
	Комитет по управлению имуществом г.Димитровграда
	Speroni SQ 42-3
	3
	0,08
	


Согласно положений Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ Муниципальному образованию, в лице его ответственных органов, необходимо совершить юридически значимые действия по установлению собственников указанных сетей, либо признать их бесхозяйными с последующей постановкой их на кадастровый учет как бесхозяйных и, в дальнейшем, передачей гарантирующей организации, осуществляющей содержание и обслуживание сетей, до признания права собственности на указанные сети.
Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться эксплуатирующими организациями в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей. Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением Администрации города Димитровграда, осуществляющим полномочия по владению, пользованию и распоряжению объектами муниципальной собственности города Димитровграда.
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